## 首页
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目
|  | (仪表数据表)首页 |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
|  | (INSTRUMENT DATA SHEET) COVER SHEET |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K03/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
仪表数据表
INSTRUMENT DATA SHEET
0 |  |  | 2023.11.20 |  |  | 2023.11.20 |  |  |  | 2023.11.20
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DES'D | 日 期 DATE | 校 核 CHE'D |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APP'D |  | 日 期 DATE

## 索引
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目
|  | (仪表数据表)索引 |  | 工程号 ENG NO | 202321 | 主项号 PROJ.NO. | 02
|  | (INSTRUMENT DATA SHEET)INDEX |  | 图号 DWG. NO. | 202321-02K03/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  | 设计阶段 STAGE | 施工图 | 第 张 共 张 SHEET OF
序号 | 仪表名称 |  | 数据表号 |  | 版次 | 起始页码 | 页数
No. | Data Sheet Name |  | Document No. |  | Rev. | Start Pg. | Pages
1 | 首页 |  | 202321-02K03/0 |  | 0 | 1 | 1
2 | 索引 |  | 202321-02K03/0 |  | 0 | 2 | 1
3 | 一体化温度变送器 |  | 202321-02K03-01/0 |  | 0 | 3 | 1
4 | 压力表 |  | 202321-02K03-10/0 |  | 0 | 4 | 1
5 | 压力变送器 |  | 202321-02K03-12/0 |  | 0 | 5 | 2
6 | 差压变送器（压力） |  | 202321-02K03-13/0 |  | 0 | 7 | 1
7 | 电磁流量计 |  | 202321-02K03-22/0 |  | 0 | 8 | 1
8 | 转子流量计 |  | 202321-02K03-23/0 |  | 0 | 9 | 2
9 | 差压变送器（液位） |  | 202321-02K03-40/0 |  | 0 | 11 | 1
10 | 雷达液（料）位计 |  | 202321-02K03-42/0 |  | 0 | 12 | 1
11 | 磁翻板液位计 |  | 202321-02K03-50/0 |  | 0 | 13 | 1
12 | 可燃、有毒气体检测报警器 |  | 202321-02K03-60/0 |  | 0 | 14 | 1

## 源数据 (hidden)
| 数据存储区 | [8 empty] | 数据存储区 |  |  | 信号类型 | 电气接口尺寸 | 防爆等级 | 螺纹连接 | 法兰连接 | 法兰尺寸 | 材料 | 防护等级 | 外径 | 压力元件形式 | 精度等级 | 填充液 | 衬里 | 电极材料 | 阀体 | 阀芯 | 节流元件形式 | 气体测量原理
辅助列 | 数据表号 | 仪表位号 | 仪用途 | PID号 | 管道号 | 管径 | 管道材质 | 普通调节阀需手动填材质及管径 | 辅助列 | 数据表号 | 仪表位号 | 管道号 | 4~20mA | 1/2"NPT | Exd II CT4 | M27×2 | HG/T 20592 PN16 | DN20 RF | 304SS | IP55 | Φ3 | 弹簧管 | A级 | 低温硅油 | PTFE | 316LSS | CF3 | 304 | 孔板 | 电化学式
202321-02K03-01/01 | 202321-02K03-01/0 | TT-101 | 甲醇尾气总管温度 | 202321-02-P03-01/0 | V-105-150-M1B |  |  |  | 一体化温度变送器1 | 一体化温度变送器 | LT-101 | DW-100-L1B | 4~20mA+HART | 3/4"NPT | Exd II CT6 | 1/2"NPT | HG/T 20592 PN25 | DN25 RF | 304LSS | IP56 | Φ6 | 膜盒 | B级 | 高温硅油 | PFA | 316SS | CF8 | 316 | 喷嘴 | 热传导式
202321-02K03-01/02 | 202321-02K03-01/0 | TT-102 | 乙醇尾气总管温度 | 202321-02-P03-01/0 | V-107-150-M1B |  |  |  | 一体化温度变送器2 | 一体化温度变送器 | LT-102 | DW-101-L1B | 脉冲信号 | M20×1.5 | Exd II BT4 | 3/4"NPT | HG/T 20592 PN63 | DN40 RF | 316SS | IP65 | Φ8 | 膜片 | ±0.065% | 甘油 | EDPM | Pt | CF3M | 304+RTFE | 文丘里 | 催化燃烧式
202321-02K03-13/01 | 202321-02K03-13/0 | PT-101 | 甲醇尾气总管压力 | 202321-02-P03-01/0 | V-105-150-M1B |  |  |  | 一体化温度变送器3 | 一体化温度变送器 | LT-103 | DW-102-L1B | 485通讯 | M16×1.5 | Exd II BT6 | 1"NPT | HG/T 20592 PN100 | DN50 RF | 316LSS | IP66 | Φ12 | 叉簧 | ±0.075% | 氟油 | NBR | Ta | CF8M | 304+ST | 1/4圆孔板 | 红外
202321-02K03-13/02 | 202321-02K03-13/0 | PT-102 | 甲醇尾气管道压力(一次洗后) | 202321-02-P03-01/0 | V-106-150-M1B |  |  |  | 一体化温度变送器4 | 一体化温度变送器 | LT-104 | DW-100-L1B | Profibus | G1/2" | Exia II CT4 | M20×1.5 | HG/T 20592 PN160 | DN80 RF | 321SS | IP67 | Φ17/Φ7 | 波纹管 | ±0.01% | —— | Soft Rubber | Ti | WCB | 304+SS | 楔形流量计 | 半导体式
202321-02K03-12/01 | 202321-02K03-12/0 | PT-103a | 洗涤液管道压力（一级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-116-25-M1B |  |  |  | 双金属温度计1 | 双金属温度计 | LT-105 | DW-100-M1B | ON-OFF | G3/4" | Exia II CT6 | M16×1.5 | HG/T 20615 150# | DN100 RF | Inconel 600 | IP68 | Φ25/Φ19 | 波登管 | ±0.2% | ／ | Linatex | HC | WCC | 316+RTFE | 平衡流量计 | 光致电离式
202321-02K03-12/02 | 202321-02K03-12/0 | PT-104a | 洗涤液管道压力（一级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-115-25-M1B |  |  |  | 双金属温度计2 | 双金属温度计 | LT-104 | DW-100-L1B | 4~20mA带脉冲信号 | —— | Exia II BT4 | G1/2" | HG/T 20615 300# | DN150 RF | 304SS+PTFE | —— | 制造厂标准 | —— | ±0.1% |  | Ebonite | 蒙乃尔合金 | WC6 | 316+ST | —— | 顺磁式
202321-02K03-12/03 | 202321-02K03-12/0 | PT-103b | 洗涤液管道压力（二级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-132-25-M1B |  |  |  | 双金属温度计3 | 双金属温度计 | LT-105 | DW-100-M1B | —— | ／ | Exia II BT6 | G3/4" | HG/T 20615 600# | DN20 RJ | 刚玉 | ／ | —— | ／ | ±0.15% |  | Ceramic（陶瓷） | —— | WC9 | 316+SS | ／ | 激光式
202321-02K03-12/04 | 202321-02K03-12/0 | PT-104b | 洗涤液管道压力（二级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-131-25-M1B |  |  |  | 双金属温度计4 | 双金属温度计 | LT-104 | DW-100-L1B | ／ |  | Exib II CT4 | M27×2 | HG/T 20615 900# | DN25 RJ | 设备成套 |  | ／ |  | ±0.25% |  | Novolak（环氧树脂） | ／ | WCA | 304+PTFE |  | —— | 202222-K03-02/0 | 202222-K03-02/0
202321-02K03-10/01 | 202321-02K03-10/0 | PG-105a | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-109-40-M1B | [9 empty] | Exib II CT6 | —— | HG/T 20615 1500# | DN40 RJ | 哈氏 C-276 |  |  |  | ±0.5% |  | —— |  | LCB | 304+PFA |  | ／ | 202222-K03-12/0 | 202222-K03-12/0
202321-02K03-10/02 | 202321-02K03-10/0 | PG-105b | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-110-40-M1B | [9 empty] | —— | ／ | HG/T 20615 2500# | DN50 RJ | 蒙乃尔 K400 |  |  |  | ±0.75% |  | ／ |  | 20# | —— |  |  | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
202321-02K03-10/03 | 202321-02K03-10/0 | PG-106a | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-125-40-M1B | [9 empty] | ／ |  | ANSI 150# | DN80 RJ | 钛 |  |  |  | ±1.0% |  | 氯丁橡胶 |  | HC | ／ |  |  | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-10/04 | 202321-02K03-10/0 | PG-106b | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-126-40-M1B | [11 empty] | ANSI 300# | DN100 RJ | 316LSS+PTFE |  |  |  | ±1.5% |  |  |  | —— |  |  |  | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-13/03 | 202321-02K03-13/0 | PT-107 | 乙醇尾气总管压力 | 202321-02-P03-01/0 | V-107-150-M1B | [11 empty] | ANSI 600# | DN150 RJ | 钽 |  |  |  | ±2.0% |  |  |  | ／ |  |  |  | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-13/04 | 202321-02K03-13/0 | PT-108 | 乙醇尾气管道压力(一次洗后) | 202321-02-P03-01/0 | V-108--150-M1B | [11 empty] | ANSI 900# | 3/4" RF | 304SS+PVC |  |  |  | ±2.5% |  |  |  | WCB+PTFE |  |  |  | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-12/05 | 202321-02K03-12/0 | PT-109a | 洗涤液管道压力（一级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-145-25-M1B | [11 empty] | ANSI 1500# | 1" RF | 铸铝 |  |  |  | 1.6级 | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-12/06 | 202321-02K03-12/0 | PT-110a | 洗涤液管道压力（一级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-146-25-M1B | [11 empty] | ANSI 2500# | 1-1/2" RF | 316LSS+PVC |  |  |  | 2.5级 | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-12/07 | 202321-02K03-12/0 | PT-109b | 洗涤液管道压力（二级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-159-25-M1B | [11 empty] | —— | 2" RF | 镀金 |  |  |  | ±0.5mm | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-12/08 | 202321-02K03-12/0 | PT-110b | 洗涤液管道压力（二级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-160-25-M1B | [11 empty] | ／ | 3" RF | HC |  |  |  | ±1mm | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-10/05 | 202321-02K03-10/0 | PG-111a | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-142-40-M1B | [12 empty] | 4" RF | 铝，覆聚氨酯涂层 |  |  |  | ±5mm | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-10/06 | 202321-02K03-10/0 | PG-111b | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-141-40-M1B | [12 empty] | 6" RF | —— |  |  |  | ±10mm | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-10/07 | 202321-02K03-10/0 | PG-112a | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-153-40-M1B | [12 empty] | 3/4" RJ | ／ |  |  |  | 1级 | [7 empty] | 202222-K03-12/0 | 202222-K03-12/0
202321-02K03-10/08 | 202321-02K03-10/0 | PG-112b | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-154-40-M1B | [12 empty] | 1" RJ |  |  |  |  | 2级 | [7 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
202321-02K03-26/01 | 202321-02K03-26/0 | FT-101 | 尾气总管流量 | 202321-02-P03-01/0 | V-105-150-M1B | DN150 | 20# | [10 empty] | 11/2" RJ |  |  |  |  | 3级 | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-23/01 | 202321-02K03-23/0 | FT-102a | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-115-25-M1B | DN25 | [11 empty] | 2" RJ |  |  |  |  | ±5%FS | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-23/02 | 202321-02K03-23/0 | FT-103a | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-116-25-M1B | DN25 | [11 empty] | 3" RJ |  |  |  |  | ±3%FS | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-23/03 | 202321-02K03-23/0 | FT-102b | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-131-25-M1B | DN25 | [11 empty] | 4" RJ |  |  |  |  | —— | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-23/04 | 202321-02K03-23/0 | FT-103b | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-132-25-M1B | DN25 | [11 empty] | 6" RJ |  |  |  |  | ／ | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-22/01 | 202321-02K03-22/0 | FT-104 | 自来水管流量 | 202321-02-P03-01/0 | TW-101-50-M1B | DN50 | [11 empty] | 8" RJ | [12 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-22/02 | 202321-02K03-22/0 | FT-105 | 自来水管流量 | 202321-02-P03-01/0 | TW-103-10-M1B | DN10 | [11 empty] | —— | [12 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-23/05 | 202321-02K03-23/0 | FG-112a | 洗涤水循环槽回流管流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-112-20-M1B | [12 empty] | ／ | [12 empty] | 202222-K03-74/0 | 202222-K03-74/0
202321-02K03-23/06 | 202321-02K03-23/0 | FG-112b | 洗涤水循环槽回流管流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-127-20-M1B | [12 empty] | DN10 RF | [12 empty] | 202222-K03-74/0 | 202222-K03-74/0
202321-02K03-26/02 | 202321-02K03-26/0 | FT-106 | 尾气总管流量 | 202321-02-P03-01/0 | V-107-150-M1B | DN150 | 20# | [23 empty] | 202222-K03-74/0 | 202222-K03-74/0
202321-02K03-23/07 | 202321-02K03-23/0 | FT-107a | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-145-25-M1B | DN25 | [24 empty] | 202222-K03-74/0 | 202222-K03-74/0
202321-02K03-23/08 | 202321-02K03-23/0 | FT-108a | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-146-25-M1B | DN25 | [24 empty] | 202222-K03-24/0 | 202222-K03-24/0
202321-02K03-23/09 | 202321-02K03-23/0 | FT-107b | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-159-25-M1B | DN25 | [24 empty] | 202222-K03-24/0 | 202222-K03-24/0
202321-02K03-23/010 | 202321-02K03-23/0 | FT-108b | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-160-25-M1B | DN25 | [24 empty] | 202222-K03-24/0 | 202222-K03-24/0
202321-02K03-22/03 | 202321-02K03-22/0 | FT-109 | 自来水管流量 | 202321-02-P03-01/0 | TW-104-50-M1B | DN50 | [24 empty] | 202222-K03-24/0 | 202222-K03-24/0
202321-02K03-22/04 | 202321-02K03-22/0 | FT-110 | 自来水管流量 | 202321-02-P03-01/0 | TW-106-10-M1B | DN10 | [24 empty] | 202222-K03-24/0 | 202222-K03-24/0
202321-02K03-23/011 | 202321-02K03-23/0 | FG-111a | 洗涤水循环槽回流管流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-143-20-M1B | [25 empty] | 202222-K03-24/0 | 202222-K03-24/0
202321-02K03-23/012 | 202321-02K03-23/0 | FG-111b | 洗涤水循环槽回流管流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-155-20-M1B | [25 empty] | 202222-K03-42/0 | 202222-K03-42/0
202321-02K03-40/01 | 202321-02K03-40/0 | LT-101a | 洗涤水循环槽V101A侧面液位 | 202321-02-P03-01/0 | 洗涤水循环槽V101A | [25 empty] | 202222-K03-42/0 | 202222-K03-42/0
202321-02K03-40/02 | 202321-02K03-40/0 | LT-101b | 洗涤水循环槽V101B侧面液位 | 202321-02-P03-01/0 | 洗涤水循环槽V101B | [25 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-40/03 | 202321-02K03-40/0 | LT-102a | 洗涤水循环槽V102A侧面液位 | 202321-02-P03-01/0 | 洗涤水循环槽V102A | [25 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-40/04 | 202321-02K03-40/0 | LT-102b | 洗涤水循环槽V102B侧面液位 | 202321-02-P03-01/0 | 洗涤水循环槽V102B | [25 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-70/01 | 202321-02K03-70/0 | XV-1011 | 自来水管进料遥控阀 | 202321-02-P03-01/0 | TW-102-50-M1B | DN50 | 20# | [23 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-70/02 | 202321-02K03-70/0 | XV-102 | 自来水管进料遥控阀 | 202321-02-P03-01/0 | TW-105-50-M1B | DN50 | 20# | [23 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-70/03 | 202321-02K03-70/0 | HV-101 | 甲醇尾气管道切断阀 | 202321-02-P03-01/0 | V-101-100-M1B | DN100 | 20# | [23 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-70/04 | 202321-02K03-70/0 | HV-102 | 乙醇尾气管道切断阀 | 202321-02-P03-01/0 | V-102-100-M1B | DN100 | 20# | [23 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-70/05 | 202321-02K03-70/0 | HV-103 | 甲醇尾气管道切断阀 | 202321-02-P03-01/0 | V-103-100-M1B | DN100 | 20# | [23 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-70/06 | 202321-02K03-70/0 | HV-104 | 乙醇尾气管道切断阀 | 202321-02-P03-01/0 | V-104-100-M1B | DN100 | 20# | [23 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
202321-02K03-60/01 | 202321-02K03-60/0 | CA02-5904 | 可燃气体探测器 | [27 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-60/0 | 202222-K03-60/0
[31 empty] | 202222-K03-60/0 | 202222-K03-60/0
[31 empty] | DD | DD
SC-DD
SI-DD
Note on B1: Administrator:此处可用于每个数据表单独编号的情况
Note on O1: Administrator: 此处可用于按照仪表类型编号的数据表单，比如温度一类都是K03-01/0,压力都是K03-02/0
Note on A3: Administrator: 此处不要改动
Note on N3: Administrator: 此处不要改动
Note on AM3: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 常用
Note on AM5: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 当保护管长度超过1250mm时，可选用
Note on AM6: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 对应Φ6保护管（直行管）
Note on AO6: Administrator: 磁致伸缩式液位计（常用）
Note on AM7: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 对应Φ6保护管（锥形管）
Note on AM8: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 对应Φ6保护管（锥形管）
Note on AO8: Administrator: 温度变送器，质量流量计（常用），涡轮流量计（液体国外常用）
Note on AO9: Administrator: 温度变送器，质量流量计（常用），涡轮流量计（液体国外常用）
Note on AO10: Administrator: 质量流量计，容积式流量计
Note on AO11: Administror: 电磁流量计（常用），质量流量计，容积式流量计（常用），涡轮流量计（液体国内常用、气体国外常用），浮筒液位计（常用），射频导纳液位计（常用），超声波液位计
Note on AO12: Administrator: 涡街流量计（常用），热式质量流量计（常用）
Note on AO13: Administrator: 双金属温度计，涡街流量计，电磁流量计，超声波流量计，浮筒液位计，Administrator: 涡轮流量计（气体，国内常用），放射式液位计（常用）
Note on AO14: Administrator: 双金属温度计（常用）
Note on AO15: Administrator: 超声波流量计
Note on AK16: Administrator: 毛细管铠装层
Note on AO16: Administrator: 涡街流量计（插入式） 转子流量计（常用）
Note on AO17: Administrator: 压力表（常用）
Note on AO19: Administrator: 计量级雷达液位计
Note on AO20: Administrator： 计量级雷达液位计，计量级伺服液位计 计量级超声波液位计
Note on AO21: Administrator: 雷达液位计（常用） 控制级伺服液位计
Note on AO22: Administrator: 磁翻板液位计（常用）
Note on AO23: Administrator: 热电偶
Note on AO24: Administrator: 热电偶
Note on AO25: Administror: 热电偶
Note on AO26: 可燃有毒气体检测器（常用）
Note on AO27: Administror: 可燃有毒气体检测器

## 一体化温度变送器
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 | [5 empty] | 返回索引 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 | 100
|  | 一体化温度变送器 |  |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
|  | INTEGRATIVE TEMPERATURE TRANSMITTER |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K03-01/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  | TT-201
用途 SERVICE |  |  | 醋酸尾气总管温度
P&ID号 P&ID NO. |  |  | 202321-02-P03-01/0
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  | VT-203-4"-ALL1-E
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 醋酸尾气
操作压力 OPER.PRES.MPa(G) |  |  | 0.00075
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  |  | 25
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL |  |  | ABB：TTH300
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~100℃
测温元件类型 THERMO ELEMENT STYLE |  |  | 热电阻
分度号 MARK GRADUATION |  |  | Pt100
精度 ACCURACY |  |  | A级
电源 POWER SUPPLY |  |  | 24VDC
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  | ——
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4
测温元件规格 THERMO ELEMENT SPECIFICATION
测量元件数量 THERMO- ELEMENT QNTY. |  |  | 1
结构形式 CONSTRUCTION STYLE |  |  | 铠装
保护管直径 THERMOWELL DIAMETER (mm) |  |  | Φ6
全长 OVERALL LENGTH (mm) |  |  | 400
插入深度 INSERT LENGTH (mm) |  |  | 250
接线盒防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP66
安装固定方式 MOUNTING STYLE |  |  | 法兰连接 | 法兰连接
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG/T 20615 150#
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | 1-1/2" RF
接线盒材料 TERMINAL BOX MATERIAL |  |  | 铝合金
保护管材料 THERMO-WELL MATERIAL |  |  | 304SS
套管材料 WELL MATERIAL |  |  | 316L
保护套管结构型式 WELL CONSTRUCTION |  |  | 整体钻孔锥形管
制造厂 MANUFACTURER |  |  | 品牌要求：川仪、上自仪、深圳万讯（三选一）
数量 QUATITY |  |  | 1
备注 REMARKS |  |  | 外径Φ25/Φ19，内径φ7
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE

## 压力表
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET | [6 empty] | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 | [6 empty] | 返回索引 | 40 | 25 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 0.16 | 0.1
|  |  |  | 压力表 | [6 empty] | 工程号 ENG NO |  |  | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
|  |  |  | PRESSURE GAUGE | [6 empty] | 图号 DWG. NO. |  |  | 202321-02K03-10/0
|  |  |  | 合同号 CONT. NO. | [6 empty] | 设计阶段 STAGE |  |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  | 操作条件 OPERATING CONDITIONS | [7 empty] | 刻度范围 MPa SCALE |  |  | P&ID号 P&ID NO. |  |  | 备注 REMARKS
|  | 工艺介质 FLUID | 温度 ℃ TEMP. |  | 压力MPa G PRESSURE | 最大压力MPa(G) MAX.PRESS.
|  |  | TEMP. |  | PRESSURE
PG-201a |  | 洗涤液 （含少量醋酸） | 25 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0~0.4 |  |  | 202321-02-P03-01/0 |  |  | PL-207
PG-201b |  | 洗涤液 （含少量醋酸） | 25 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0~0.4 |  |  | 202321-02-P03-01/0 |  |  | PL-207
PG-202a |  | 洗涤液 （含少量醋酸） | 25 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0~0.4 |  |  | 202321-02-P03-01/0 |  |  | PL-220
PG-202b |  | 洗涤液 （含少量醋酸） | 25 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0~0.4 |  |  | 202321-02-P03-01/0 |  |  | PL-220
PG-203a |  | 污水 （含少量醋酸） | 25 |  | 0.45 |  |  |  |  | 0~1.0 |  |  | 202321-02-W06-02/0 |  |  | 泵P-203A出口
PG-203b |  | 污水 （含少量醋酸） | 25 |  | 0.45 |  |  |  |  | 0~1.0 |  |  | 202321-02-W06-02/0 |  |  | 泵P-203B出口
测量元件形式 MEASURING ELEMENT STYLE | [5 empty] | 弹簧管
公称直径 NOMINAL DIAMETER (mm) | [5 empty] | 100
精度 ACCURACY | [5 empty] | ±1.6%
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL | [5 empty] | 316L S.S
表壳材质 CASE MATERIAL | [5 empty] | 304 S.S
外壳防护等级 DEGREE OF PROTECTION | [5 empty] | IP56
工艺连接形式 PROCESS CONN. STYLE | [5 empty] | 螺纹连接 |  | 法兰连接
螺纹规格 THREAD SIZE | [5 empty] | M20x1.5
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING | [5 empty] | ——
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING | [5 empty] | ——
制造厂 MANUFACTURER | [5 empty] | 品牌要求：川仪、上自仪、深圳万讯（三选一）
数量 QUANTITY | [5 empty] | 共6只
备注 REMARKS | [5 empty] | 耐震、带红色可调指针
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  |  | 设 计 DESD |  |  | 日 期 DATE |  | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE

## 压力变送器
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 | [6 empty] | 返回索引 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1
|  | 压力变送器 |  |  |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
|  | PRESSURE TRANSMITTER |  |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K03-12/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  |  | 第 张 共 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  | PT-204a |  |  | PT-205a |  |  |  |  | PT-204b
用途 SERVICE |  |  | 洗涤液管道压力（一级洗涤) |  |  | 洗涤液管道压力（一级洗涤) |  |  |  |  | 洗涤液管道压力（二级洗涤)
P&ID号 P&ID NO. |  |  | 202321-02-P03-01/0 |  |  | 202321-02-P03-01/0 |  |  |  |  | 202321-02-P03-01/0
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  | PL-208 |  |  | PL-209 |  |  |  |  | PL-221
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 洗涤液（含少量醋酸） |  |  | 洗涤液（含少量醋酸） |  |  |  |  | 洗涤液（含少量醋酸）
操作压力 OPER.PRES.MPa(G) |  |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.15
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25
最大压力 MAX.PRESS. MPa(G)
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~0.4 MPa |  |  | 0~0.4 MPa |  |  |  |  | 0~0.4 MPa
精度 ACCURACY |  |  | ±0.1% |  |  | ±0.1% |  |  |  |  | ±0.1%
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA+HART |  |  | 4~20mA+HART |  |  |  |  | 4~20mA+HART
测量原理 MEAS.PRINCIPLE |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | ——
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL |  |  | 316L |  |  | 316L |  |  |  |  | 316L
本体材质 BODY MATERIAL |  |  | 铸铝 |  |  | 铸铝 |  |  |  |  | 铸铝
终端接头规格 END CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT |  |  | 1/2"NPT |  |  |  |  | 1/2"NPT
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT |  |  | 1/2"NPT |  |  |  |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4 |  |  | ExdⅡBT4 |  |  |  |  | ExdⅡBT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65 |  |  | IP65 |  |  |  |  | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  | 2"管 |  |  | 2"管 |  |  |  |  | 2"管
安装图号 HOOK-UP NO. |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | ——
附件 ACCESSORIES |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | ——
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  | LCD表头 |  |  | LCD表头 |  |  |  |  | LCD表头
毛细管长度 CAPILLARY LENGTH |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | ——
毛细管材料 CAPILLARY MATERIAL |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | ——
毛细管填充材料 CAP.FILL FLUID |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | ——
密封膜片材质 DIAPHRAGM MATERIAL |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | ——
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | ——
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | ——
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | ——
制造厂 MANUFACTURER |  |  | 品牌要求：川仪、上自仪、深圳万讯（三选一）
备注 REMARKS
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  |  | 日 期 DATE
位号 TAG NO. |  |  | PT-205b
用途 SERVICE |  |  | 洗涤液管道压力（二级洗涤)
P&ID号 P&ID NO. |  |  | 202321-02-P03-01/0
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  | PL-222
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 洗涤液（含少量醋酸）
操作压力 OPER.PRES.MPa(G) |  |  | 0.15
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  |  | 25
最大压力 MAX.PRESS. MPa(G)
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~0.4 MPa
精度 ACCURACY |  |  | ±0.1%
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA+HART
测量原理 MEAS.PRINCIPLE |  |  | ——
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL |  |  | 316L
本体材质 BODY MATERIAL |  |  | 铸铝
终端接头规格 END CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  | 2"管
安装图号 HOOK-UP NO. |  |  | ——
附件 ACCESSORIES |  |  | ——
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  | LCD表头
毛细管长度 CAPILLARY LENGTH |  |  | ——
毛细管材料 CAPILLARY MATERIAL |  |  | ——
毛细管填充材料 CAP.FILL FLUID |  |  | ——
密封膜片材质 DIAPHRAGM MATERIAL |  |  | ——
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | ——
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | ——
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  | ——
制造厂 MANUFACTURER |  |  | 品牌要求：川仪、上自仪、深圳万讯（三选一）
备注 REMARKS
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  |  | 日 期 DATE

## 差压变送器（压力）
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 | [6 empty] | 返回索引 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1
|  | 差压变送器（压力） |  |  |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
|  | D/P TRANSMITTER(PRESSURE) |  |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K03-13/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  |  | 第 张 共 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  | PT-201 |  |  | PT-202 |  |  |  |  | PT-203
用途 SERVICE |  |  | 醋酸尾气风机进口压力 |  |  | 醋酸尾气风机出口压力 |  |  |  |  | 醋酸尾气管道压力(一次洗后)
P&ID号 P&ID NO. |  |  | 202321-02-P03-01/0 |  |  | 202321-02-P03-01/0 |  |  |  |  | 202321-02-P03-01/0
设备位号 EQUIP.NO. |  |  | VT-202 |  |  | VT-203 |  |  |  |  | VT-204
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 醋酸尾气 |  |  | 醋酸尾气 |  |  |  |  | 醋酸尾气
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | -0.008 |  |  | 0.002 |  |  |  |  | 0.00075
操作温度 OPER.TEMPER.℃ |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25
最大压差 MAX.D/P MPa(G)
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | -10~10KPa |  |  | 0~10KPa |  |  |  |  | 0~2.0KPa
精度 ACCURACY |  |  | ±0.1% |  |  | ±0.1% |  |  |  |  | ±0.1%
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA+HART |  |  | 4~20mA+HART |  |  |  |  | 4~20mA+HART
测量原理 MEAS.PRINCIPLE |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | ——
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL |  |  | 316L |  |  | 316L |  |  |  |  | 316L
本体材质 BODY MATERIAL |  |  | 铸铝 |  |  | 铸铝 |  |  |  |  | 铸铝
终端接头规格 END CONN. SIZE |  |  | 1/2"NPT |  |  | 1/2"NPT |  |  |  |  | 1/2"NPT
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT |  |  | 1/2"NPT |  |  |  |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4 |  |  | ExdⅡBT4 |  |  |  |  | ExdⅡBT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65 |  |  | IP65 |  |  |  |  | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  | 2"管 |  |  | 2"管 |  |  |  |  | 2"管
附件 ACCESSORIES |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | ——
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | ——
毛细管长度 CAPILLARY LENGTH |  |  | LCD表头 |  |  | LCD表头 |  |  |  |  | LCD表头
毛细管材料 CAPILLARY MATERIAL |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | ——
毛细管填充材料 CAP.FILL FLUID |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | ——
密封膜片材质 DIAPHRAGM MATERIAL |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | ——
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | ——
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | ——
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | ——
延伸长度 EXTENSION LENGTH |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | ——
制造厂 MANUFACTURER |  |  | 品牌要求：川仪、上自仪、深圳万讯（三选一）
数量 QUANTITY |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
备注 REMARKS
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  |  | 日 期 DATE

## 电磁流量计
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 | [6 empty] | 返回索引 | 200 | 150 | 100 | 80 | 50 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 | 1
|  | 电磁流量计 |  |  |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  |  | 主项号 PROJ.NO. | 02 |  | DN250 | DN200 | DN150 | DN125 | DN100 | DN80 | DN80 | DN65 | DN50 | DN40 | DN25 | DN20 | DN15
|  | ELECTROMAGNETIC FLOWMETER |  |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K03-22/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  |  | 第 张 共 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  | FT-203 |  |  | FT-204 |  |  |  |  | FT-205
用途 SERVICE |  |  | 自来水管流量 |  |  | 自来水管流量 |  |  |  |  | 污水管流量
P&ID号 P&ID NO. |  |  | 202321-02-P03-01/0 |  |  | 202321-02-P03-01/0 |  |  |  |  | 202321-02-P03-01/0
管道编号 LINE NO. |  |  | TW-201 |  |  | TW-203 |  |  |  |  | PL-211
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 自来水 |  |  | 自来水 |  |  |  |  | 洗涤污水
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.15
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25
最大流量 MAX.FLOW m3/h |  |  | 8 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 6.5
正常流量 NOR.FLOW m3/h |  |  | 7.1 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 4.5
最小流量 MIN.FLOW m3/h |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
操作状态密度 DENS.AT OPER. Kg/m3 |  |  | 997 |  |  | 997 |  |  |  |  | 997
最小电导率 MIN.CONDUCTIVITY
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~10 m3/h |  |  | 0~1 m3/h |  |  |  |  | 0~10 m3/h
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  | 1-1/2" |  |  | 3/8" |  |  |  |  | 1-1/2"
本体材质 BODY MATERIAL |  |  | 304SS |  |  | 304SS |  |  |  |  | 304SS
衬里材质 LINING MATERIAL |  |  | PFA |  |  | PFA |  |  |  |  | PFA
电极材质 ELECTRODE MATERIAL |  |  | 316L |  |  | 316L |  |  |  |  | 316L
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG/T 20615 150# |  |  | HG/T 20615 150# |  |  |  |  | HG/T 20615 150#
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | 1-1/2" RF |  |  | 3/8" RF |  |  |  |  | 1-1/2" RF
接地环材质 GROUND RING MATERIAL |  |  | 316L |  |  | 316L |  |  |  |  | 316L
转换器规格 CONVERTER SPECIFICATION
型号 MODEL
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA+HART |  |  | 4~20mA+HART |  |  |  |  | 4~20mA+HART
精度 ACCURACY |  |  | ±0.5% |  |  | ±0.5% |  |  |  |  | ±0.5%
电源 POWER SUPPLY |  |  | 24VDC |  |  | 24VDC |  |  |  |  | 24VDC
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT |  |  | 1/2"NPT |  |  |  |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4 |  |  | ExdⅡBT4 |  |  |  |  | ExdⅡBT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65 |  |  | IP65 |  |  |  |  | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  | 直接安装 |  |  | 直接安装 |  |  |  |  | 直接安装
附件 ACCESSORIES |  |  | 要 |  |  | 要 |  |  |  |  | 要
制造厂 MANUFACTURER |  |  | 品牌要求：川仪、上自仪、深圳万讯（三选一）
备注 REMARKS |  |  | 一体式，带现场显示表 |  |  | 一体式，带现场显示表 |  |  |  |  | 一体式，带现场显示表
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  |  | 日 期 DATE

## 转子流量计
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 | [7 empty] | 返回索引
|  | 转子流量计 |  |  |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  |  | 主项号 PROJ.NO. |  | 02
|  | VARIABLE AREA FLOWMETER |  |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K03-23/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  |  | 第 张 共 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  | FT-201a |  |  | FT-201b |  |  |  |  | FT-202a
用途 SERVICE |  |  | 洗涤水循环槽 回流管流量 |  |  | 洗涤水循环槽 回流管流量 |  |  |  |  | 洗涤水循环槽 回流管流量
P&ID号 P&ID NO. |  |  | 202321-02-P03-01/0 |  |  | 202321-02-P03-01/0 |  |  |  |  | 202321-02-P03-01/0
管道编号 LINE NO. |  |  | PL-208 |  |  | PL-209 |  |  |  |  | PL-221
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 洗涤液（含少量醋酸） |  |  | 洗涤液（含少量醋酸） |  |  |  |  | 洗涤液（含少量醋酸）
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.15
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25
最大流量 MAX.FLOW m3/h |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
正常流量 NOR.FLOW m3/h |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
最小流量 MIN.FLOW m3/h |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
操作状态密度 DENS.AT OPER. Kg/m3 |  |  | 1004 |  |  | 1004 |  |  |  |  | 1004
操作状态粘度 VISC.AT OPER. mPa.s |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.3
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0.3~3m3/h |  |  | 0.3~3m3/h |  |  |  |  | 0.3~3m3/h
口径 DIAMETER |  |  | 1" |  |  | 1" |  |  |  |  | 1"
精度 ACCURACY |  |  | ±1.5% |  |  | ±1.5% |  |  |  |  | ±1.5%
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 316L |  |  | 316L |  |  |  |  | 316L
浮子材质 LINING MATERIAL |  |  | 316L |  |  | 316L |  |  |  |  | 316L
工艺连接形式 PROCESS CONN.STYLE |  |  | 法兰连接 | 法兰连接 |  | 法兰连接 | 法兰连接 |  |  |  | 法兰连接 |  | 法兰连接
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA+HART |  |  | 4~20mA+HART |  |  |  |  | 4~20mA+HART
电源 POWER SUPPLY |  |  | 24VDC |  |  | 24VDC |  |  |  |  | 24VDC
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG/T 20615 150# |  |  | HG/T 20615 150# |  |  |  |  | HG/T 20615 150#
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | 1" RF | DN40 RF |  | 1" RF | DN40 RF |  |  |  | 1" RF |  | DN40 RF
螺纹规格 THREAD SIZE |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  | ——
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT |  |  | 1/2"NPT |  |  |  |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4 |  |  | ExdⅡBT4 |  |  |  |  | ExdⅡBT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65 |  |  | IP65 |  |  |  |  | IP65
制造厂 MANUFACTURER |  |  | 品牌要求：川仪、上自仪、深圳万讯（三选一）
数量 QUANTITY |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
备注 REMARKS |  |  | 底进侧出，线性刻度 |  |  | 底进侧出，线性刻度 |  |  |  |  | 底进侧出，线性刻度
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  |  |  | 日 期 DATE
位号 TAG NO. |  |  | FT-202b
用途 SERVICE |  |  | 洗涤水循环槽 回流管流量
P&ID号 P&ID NO. |  |  | 202321-02-P03-01/0
管道编号 LINE NO. |  |  | PL-222
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 洗涤液（含少量醋酸）
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 0.15
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 25
最大流量 MAX.FLOW |  |  | 2
正常流量 NOR.FLOW |  |  | 1
最小流量 MIN.FLOW |  |  | 0
操作状态密度 DENS.AT OPER. Kg/m3 |  |  | 1004
操作状态粘度 VISC.AT OPER. mPa.s |  |  | 1.3
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0.3~3m3/h
口径 DIAMETER |  |  | 1"
精度 ACCURACY |  |  | ±1.5%
测量管材质 MEAS.PIPE MATERIAL |  |  | 316L
浮子材质 LINING MATERIAL |  |  | 316L
工艺连接形式 PROCESS CONN.STYLE |  |  | 法兰连接 | 法兰连接
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA+HART
电源 POWER SUPPLY |  |  | 24VDC
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG/T 20615 150#
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | 1" RF | DN40 RF
螺纹规格 THREAD SIZE |  |  | ——
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
制造厂 MANUFACTURER |  |  | 品牌要求：川仪、上自仪、深圳万讯（三选一） | HG/T 20592 2009
数量 QUANTITY |  |  | 1
备注 REMARKS |  |  | 底进侧出，线性刻度
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  |  |  | 日 期 DATE

## 差压变送器（液位）
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 | [5 empty] | 返回索引
|  | 差压变送器(液位) |  |  |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
|  | D/P TRANSMITTER（LEVEL） |  |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K03-40/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  | LT-201a |  |  | LT-201b
用途 SERVICE |  |  | 洗涤水循环槽V201A液位 |  |  | 洗涤水循环槽V201B液位
P&ID号 P&ID NO. |  |  | 202321-02-P03-01/0 |  |  | 202321-02-P03-01/0
设备位号 EQUIP.NO. |  |  | V201A |  |  | V201B
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 洗涤液（含少量醋酸） |  |  | 洗涤液（含少量醋酸）
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 常压 |  |  | 常压
操作温度 OPER.TEMPER.℃ |  |  | 常温 |  |  | 常温
操作密度 DENSITY AT OPER. kg/m3 |  |  | 1004 |  |  | 1004
液位起始范围 INIT.LEVEL RAN. mm
法兰间距 FLANGE DISTAN. (mm) |  |  | 2700 |  |  | 2700
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~26.57 Kpa(0~100%) |  |  | 0~26.57 Kpa(0~100%)
精度 ACCURACY |  |  | ±0.1% |  |  | ±0.1%
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA+HART |  |  | 4~20mA+HART
测量原理 MEAS.PRINCIPLE |  |  | —— |  |  | ——
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL |  |  | 316L |  |  | 316L
本体材质 BODY MATERIAL |  |  | 铸铝 |  |  | 铸铝
终端接头规格 END CONN. SIZE |  |  | 1/2"NPT |  |  | 1/2"NPT
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT |  |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4 |  |  | ExdⅡBT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65 |  |  | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  | 2"管立柱 |  |  | 2"管立柱
隔离介质密度 DENS. OF SEAL MED. kg/m3 |  |  | —— |  |  | ——
密封膜片材质 DIAPHRAGM MATERIAL |  |  | 316L |  |  | 316L
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  | 316L |  |  | 316L
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG/T 20615 150# |  |  | HG/T 20615 150#
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | 2" RF | DN40 RF |  | 2" RF | DN40 RF
正负迁移范围 ELEVATION & SUPPRESSION |  |  | 100% |  |  | 100%
附件 ACCESSORIES |  |  | 要 |  |  | 要
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  | LCD |  |  | LCD
毛细管长度 CAPILLARY LENGTH |  |  | 2x3m |  |  | 2x3m
制造厂 MANUFACTURER |  |  | 品牌要求：川仪、上自仪、深圳万讯（三选一）
数量 QUANTITY |  |  | 1 |  |  | 1
备注 REMARKS |  |  | 双法兰 |  |  | 双法兰
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE

## 雷达液（料）位计
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 | [5 empty] | 返回索引
|  | 雷达液(料)位计 |  |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
|  | REDAR LEVEL METER |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K03-42/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  | LT-202
用途 SERVICE |  |  | 污水池V202液位
P&ID号 P&ID NO. |  |  | 202321-02-W06-02/0
设备位号 EQUIP. NO. |  |  | V202
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 污水（含少量醋酸）
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 常温
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 常压
操作密度 DENS.AT OPER.Kg/m3 |  |  | 1004
罐尺寸 TANK SIZE |  |  | 2000x2000x2200
罐形式 TANK TYPE
仪表规格 METER SPECIFICATION
型号 MODEL
仪表名称 NAME |  |  | 雷达液位计
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~2200 mm
精度 ACCURACY |  |  | ±5mm
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA+HART
触点形式 CONTACT FORM |  |  | ——
触点容量 CONTACT RATE |  |  | ——
电源 POWER SUPPLY |  |  | 24VDC
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT
元件形式 ELEMENT TYPE |  |  | 喇叭口天线
元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  | 316LSS
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | Exd II BT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG/T20592 PN10
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN80 RF | DN40 RF
附件 ACCESSORIES
制造厂 MANUFACTURER |  |  | 品牌要求：川仪、上自仪、深圳万讯（三选一） | HG/T 20592 2009
备注 REMARKS
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE

## 磁翻板液位计
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 | [5 empty] | 返回索引
|  | 磁翻板液位计 |  |  |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
|  | MAGNETIC LEVEL GAUGE |  |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K03-50/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  | LG-201a |  |  | LG-201b
用途 SERVICE |  |  | 洗涤水循环槽V201A液位 |  |  | 洗涤水循环槽V201B液位
P&ID号 P&ID NO. |  |  | 202321-02-P03-01/0 |  |  | 202321-02-P03-01/0
设备位号 EQUIP. NO. |  |  | V201A |  |  | V201B
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 洗涤液（含少量醋酸） |  |  | 洗涤液（含少量醋酸）
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 常压 |  |  | 常压
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 常温 |  |  | 常温
操作密度 DENS.AT OPER.Kg/m3 |  |  | 1004 |  |  | 1004
介质粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s
法兰间距 FLANGE DISTAN. (mm) |  |  | 2700 |  |  | 2700
液位计规格 LEVEL GAUGE SPECIFICATION
型号 MODEL
型式 TYPE |  |  | 侧装式 |  |  | 侧装式
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~2700 mm |  |  | 0~2700 mm
精度 ACCURACY |  |  | ±5mm |  |  | ±5mm
触点容量 CONTACT RATE |  |  | —— |  |  | ——
电源 POWER SUPPLY |  |  | —— |  |  | ——
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | —— |  |  | ——
上限报警设定值 HIGH SET POINT |  |  | —— |  |  | ——
下限报警设定值 LOW SET POINT |  |  | —— |  |  | ——
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | —— |  |  | ——
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | —— |  |  | ——
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65 |  |  | IP65
浮子材质 MAGNETIC FLOAT MATERIAL |  |  | 316L |  |  | 316L
本体材质 BODY MATERIAL |  |  | 316L |  |  | 316L
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG/T 20615 150# |  |  | HG/T 20615 150#
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | 1-1/2" RF | DN40 RF |  | 1-1/2" RF | DN40 RF
附件 ACCESSORIES |  |  | 要 |  |  | 要
制造厂 MANUFACTURER |  |  | 品牌要求：川仪、上自仪、深圳万讯（三选一）
备注 REMARKS
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE

## 手动按钮 (hidden)
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 | [6 empty] | 返回索引
|  |  | 手动按钮 |  |  |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. |  | 02
|  |  | SWITCH/BUTTON |  |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K03-97/0
|  |  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
序号 | 位号 | 用途 |  |  |  |  | 外型 |  |  | 报警灯颜色 |  |  | 备注
NO. | Tag No. | Service |  |  |  |  | Appearance |  |  | Colour |  |  | REMARKS
1 | HSS-201 | 醋酸尾急停 |  |  |  |  | 带防护透明罩 |  |  | 红色
手动按钮规格 SWITCH/BUTTON SPECIFICATION
开关形式 Type |  |  |  | 急停按钮
触点形式 Contact material |  |  |  | 干触点，NC
额定电流 Rated current |  |  |  | Max 5A
额定电压 Rated voltage |  |  |  | 24V DC
开关形状Shape |  |  |  | 蘑菇型
弹簧复位 Spring reset |  |  |  | 是,旋转复位
防爆等级Explosion-proof Class |  |  |  | ExdIICT4
防护等级Enclosure Protection |  |  |  | IP65
电气接口Electrical Connection |  |  |  | 1/2"NPT
安装支架 Mounting bracket |  |  |  | 2" 管装
材质 Material |  |  |  | 聚酯树脂
外形尺寸 CASE SIZE
制造厂 MANUFACTURER
备注 REMARKS
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  |  | 日 期 DATE