## Sheet1
P&ID号 P&ID NO. | V5304液位测量 | V15305液位测量
设备位号 EQUIP. NO. | V5304 (H=16.5m) | V15305 (H=16.5m)
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID | 乙醇 | 醋酸
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) | 0.0002-0.0018 | 0.0002-0.0018
操作温度 OPER. TEMPER.℃ | -15~40 | 18~40
操作密度 DENS.AT OPER.Kg/m3 | 790 | 1049
罐尺寸 TANK SIZE
罐形式 TANK TYPE | 立式 | 立式
仪表规格 METER SPECIFICATION
型号 MODEL
仪表名称 NAME | 雷达液位计 | 雷达液位计
测量范围 MEAS.RANGE | 0~16500mm | 0~16500mm
精度 ACCURACY | ±5mm | ±5mm
输出信号 OUTPUT SIGNAL | 4~20mA带HART | 4~20mA带HART
天线形式 ELEMENT TYPE | 针对介质合理选型 | 针对介质合理选型
电源 POWER SUPPLY | 24VDC | 24VDC
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE | 1/2"NPT | 1/2"NPT
元件材料 ELEMENT MATERIAL | 316L | 316L
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS | ExdIIBT4 | ExdIIBT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF | IP66 | IP66
工艺连接尺寸 PROCESS CONN. | HG/T20592-2009 PN16 DN100 RF | HG/T20592-2009 PN16 DN100 RF
制造厂 MANUFACTURER | 艾默生、E+h、霍尼韦尔 | 艾默生、E+h、霍尼韦尔
备注 | 1 | 1
| SIL2级,浮顶罐 | SIL2级,浮顶罐