采购询价书
我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn
1、 项目概况
1.项目名称：热电厂输煤系统筒仓后设备现场维保
2.采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部
3.报价截止与评审时间：2026年7月28日14：00（北京时间）
4.评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心
5.交货时间：合同期限2026年8月1日-2028年7月31日。合同签订后，按输煤系统筒仓后设备维保技术要求完成维保维修工作，确保合同期内，系统内所以设备运行及监控参数正常，运行正常，满足生产运行的需要。（如无法满足请在报价时注明）；
6.交货地址：江苏索普化工股份有限公司（江苏省镇江市京口区求索路）
7.公示查询：www.sopo.com.cn
2、 采购内容及要求
（一） 采购内容
热电厂输煤系统筒仓后设备维保，设备主要包含胶带输送机、环形给煤机、交叉筛、破碎机、除铁器、除尘器、回程胶带清扫装置、工业吸尘器等，清单详见热电厂输煤系统筒仓后设备现场维保技术要求设备位号、名称、技术参数、安装位置一览表。合同期内，具体工作量及要求详见附件2：热电厂输煤系统筒仓后设备现场维保技术要求。过程中涉及到需更换的备件均由采购人提供；
报价前，报价人需至采购人现场勘察，勘察设备种类、运行状况、施工空间等，报价时需提供双方确认的现场勘察确认表（签字版）。
成交后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合采购文件中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案，经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万/人）；特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等）；符合安全标准的设备、设施；专业安全管理人员资格证书；施工人员年龄原则上要求在18至60周岁；提交近1年内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作；还需通过采购人安全部门的安全教育；
    夏季高温时间室外施工时间要求：日最高气温≥40℃，停止室外露天作业；40℃＞日最高气温≥37℃，室外作业累计不超过6小时，且在气温最高时段（11:00-14:00）停止室外露天作业；37℃＞日最高气温≥35℃，需缩短室外露天连续作业时间，且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间，工期不能延误。
（二）技术及资质要求
1.资质要求：
（1）单位资质要求：具有与项目相对应的技术能力，报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和输煤皮带系统维护项目业绩，业绩中设备清单需涵盖采购内容中的设备，合同及技术协议中如无详细设备清单，需提供履约单位盖章的设备清单证明材料（必须提供近三年内，至少3家已履约完成的业绩，需提供合同复印件、合同对应发票或验收报告）。
（2）现场施工人员资质要求：报价人常驻人数不少于两人，且相对固定，团队需覆盖电工、焊工、高处作业三项资质，资质有效，持证人可为同一人或不同人员。
2.资质文件：贸易商（经销商）须提供授权代理资质及真实有效的验证方式，并承担法律责任。
三、报价要求
（一）报价方式
1.含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整。
2.报价文件只需提供1份纸质版，报价文件需采用双信封密封投递，技术文件、资质要求等文件为1信封，该信封内所有文件不涉及价格，如有涉及后果自负。报价函为独立的另1信封密封。报价函详见附件1。
3.报价文件包括：报价函（维修费用清单，备件需分项报价）、技术文件（包括施工方案、施工组织措施和技术措施），报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）和运费。
（二）付款方式
次年年初结算1次。验收合格，增值税专用发票入账后，60天内支付全部维保维修费用。
· 含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。
· [bookmark: _GoBack]成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。
· 不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的  付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。
（三）报价提交方式
线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。
（四）送达地址及联系方式
· 收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部
· 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）
· 联 系 人：冯玉华，电话：13815151208
（五）疑问咨询
· 报价联系人：冯玉华13815151208（详情咨询）
· 部门负责人：解云13913442555
四、其他要求
（一）进场服务材料（如需进场施工前提供）：
· 人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；
· 施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。
（二）供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。
（三）售后服务：电话响应≤1小时，1小时内需到达现场处理。
（四）知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。
五、评审流程
1.评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。评审顺序：先进行技术及资质文件的评审，确认符合采购文件要求的报价人；开启符合要求的报价人的报价函，确定最终成交人；不符合技术及资质要求的报价人的报价函不开启，报价文件也不作回退处理。
2.评定标准：在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择总价最低（其他报价人的各分项报价作参考，需接受其他报价单位的分项最低价）的一家报价人作为成交候选人。
3.询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。
4.无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。
六、违约责任
1.逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。
2.质量不合格：
· 验收不合格，选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担，且需在采购人要求的时间内完成，逾期未完成的，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除（如有异议请在报价时注明）。
· 解除合同：如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。
3.损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。
七、其他事项
1.成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。
2.产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。
3.争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。
4.违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

 


江苏索普化工股份有限公司供应保障部
日期：2026年7月15日


附件1：
报价函
江苏索普化工股份有限公司：
（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：
1.项目总价（含税）：（大写）____元人民币；税率     %（附分项报价清单）。
2.交货时间：________________________。
3.我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。
4.愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。
5.不接受项：________________________。
6.分项报价清单
	序号
	名称
	检修要求
	单位
	数量
	单价
	总价
	税率

	1
	1套输煤系统筒仓后设备维保维修
	详见方案
	年
	2
	
	
	


（1）在满足采购人使用要求前提下，以报价格式总价作为确定成交单位的依据，各报价单位的分项报价作参考，分项报价有差价的，意向成交单位需按所有报价单位的分项最低价执行，请慎重报价。
（2）按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。
（3）不在报价中的的维保维修要求由报价人自行承担。
（4）更换下的零件交由采购人统一保管。
承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。
全权代表（签字）：________ 联系电话：________
报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日


附件2
热电厂输煤系统筒仓后设备现场维保技术要求
一、作业环境
	序号
	类别
	具体填写要求

	1
	现场有无危害介质：  有 ☑  无 
	粉尘，施工过程中注意佩戴防尘口罩

	2
	现场有无易燃介质：  有 ☑  无 
	煤粉，施工过程中配备灭火器材

	3
	是否需要防护作业：  有   无 □
	物体打击、机械伤害、起重伤害、烫伤、粉尘、噪音

	4
	是否需要动火作业：  有 ☑  无 
	施工人员需持有效期内的特种作业证

	5
	是否需要起吊作业：  有 ☑  无 
	甲方提供

	6
	是否需要登高作业：  有 ☑  无 □
	施工人员需持有效期内的特种作业证



2、 检修方案（必填条款）
1.项目名称
热电厂原料贮运班组输煤系统筒仓后设备现场维保。
2.维修设备位号、名称、技术参数、安装位置
	设备位号
	设备名称
	型号或图号
	主要性能参数
	主要材质
	主要介质
	设备厂家
	数量

	A2107A/B
	3＃胶带输送机
	DTII型
	B＝1000mm，V＝1.6m/s，Q＝400t/h（最大），N＝45kW，a＝11.944°提升高度24m 常温  常压 输送带长度310米/304米长度=146.897/143.897m
	
	煤
	安徽攀登机械有限公司
	2

	A2108A/B
	4＃胶带输送机
	DTII型
	N＝37kW，a＝16.031°B=1000mm Q=400t/h（最大）带速1.6m/s     提升高度17.9m长度=68.508m 常温  常压 输送带长度155米
	
	煤
	安徽攀登机械股份有限公司
	2

	A2109A/B
	2＃配仓胶带机
	DTII型
	B＝1000mm，V＝1.6m/s，Q＝400t/h（最大），N＝22Kw 常温  常压 输送带长度164米
	
	煤
	安徽攀登机械有限公司
	2

	A21011A/B
	5＃胶带输送机
	DTII型
	B=1000mm，V＝1.6m/s，  Q＝400t/h（最大）a＝15.913°  长度=97.701/101.701m 常温  常压 输送带长度214米/220米
	
	煤
	安徽攀登机械有限公司
	2

	A21012A/B
	3＃配仓胶带机
	DTII型
	B＝1000mm，V＝1.6m/s，Q＝400t/h（最大）长度= 217m a＝9.145°常温  常压  输送带长度443米
	
	煤
	石家庄功倍重型机械有限公
司
	2

	A21016A/B
	筛分楼4楼小皮带（二期）
	DTII型
	B=1000mm，V＝1.6m/s，  Q＝400t/h（最大）a＝15.913°  长度=26/18m 常温  常压 
	
	煤
	洛阳益矿机械设备有限公司
	2

	A2104A/B/C/D
	环形给煤机
	型号：HX600/15
	环式 Q＝200～600t/h，轨道型号：P38，　N1＝3x11kW（犁），N2＝3x11kW（卸），N3＝2x1.1kW（电动推杆）常温  常压
	
	煤
	郑州长城冶金设备有限公司
	4

	B2101A/B
	交叉筛
	CRS1220
	处理能力:400t/h 出料粒度≤10mm 入料粒度≤200mm 
	
	煤
	石家庄功倍重型机械有限公司
	2

	B2101C/D
	交叉筛（二期）
	PGS1614
	处理能力:400~500t/h 出料粒度≤10mm 入料粒度≤120mm 
	
	煤
	洛阳益矿机械设备有限公司
	2

	B2102A/B
	无蓖条可逆锤式破碎机
	PCKF1214-AZ
	可逆锤式 Q＝200t/h，电压：10000V，N1＝250KW（主电机），N2＝3Kw（液压站电机） 常温 常压
	
	煤
	石家庄五环矿山设备有限公司
	2

	B2102C/D
	YKPS1413可逆反击锤式破碎机
	SPM1412
	Q＝200t/h，转子直径1400mm,转子长度1300mm，，常温 常压
	
	煤
	洛阳益矿机械设备有限公司
	2

	M21012A/B
M21010A/B

	永磁除铁器
	RCYD-10
	5#胶带输送机除铁器型号：RCYD-10,带宽：1000mm；;
4#胶带输送机除铁器型号:RCYD-10、带宽:1000mm;
	
	铁
	镇江电磁设备厂有限责任公司
	4

	M21018A/B
M21019A/B
	除铁器
	PCDC-10G3
	3#胶带输送机除铁器型号：RCDC-10G3、带宽：1000m m ;
4#胶带输送机除铁器型号：RCYD-10、带宽：1000m m ;
2#配仓皮带机除铁器型号:RCDC-10G3、带宽:1000m m ; 
	
	铁
	潍坊华耀磁电机有限公司
	4

	DC21007ABC
DC21008AB
DC20101
DC20102AB
DC61101
DC61102AB
DC61103
	


除尘器
	


LTMC

	筛分楼型号：LTMC64- 6M、型号 YK-CCZZ，3#转运站型号：LTMC32- 3M、 4#转运站型号：LTMC32- 3M、磨煤煤仓顶型号：DMC(B)- 30M、型号：
DMC(B)- 21M, 型号：LTMC32- 3M、热电煤仓顶型号：DMC(B)- 30M、 型号：DMC(B)- 21M
	
	


煤粉
	

浙江信雅达环保工程有限
	12

	A2107A/B
A2108A/B
A21011A/B
	回程胶带清扫装置
		YKQX-1000
		适用带宽1000mm，电压：308/220V
	
	煤粉
	洛阳益矿机械设备有限公司
	6（2026年底安装到位）

	DC21009（3台）
	工业吸尘器
	C25-199(F50)
	进口压力51.3kPa;出口压力101.3kPa,电机功率37kW，进口温度20°C，进口流量25m/min，主轴转速：变频
	
	煤粉
	洁华控股股份有限公司
	3


3.故障情况说明
热电厂原料贮运班组输煤系统筒仓后设备的日常维保及应急性检修
4. 检修要求
    4.1胶带输送机维保项目：
每月对所辖12条皮带全程巡检一遍，处理巡检过程中发现的缺陷及隐患，巡检项目包含但不局限于以下项目：
（1）皮带跑偏的检查与调整，包括皮带机压带轮、皮带机跑偏开关、拉绳开关、撕裂开关的检查与调整，发现问题及时处理修复；
（2）皮带磨损量检查，对皮带损伤部位进行局部修补 ，冷胶处理、重做接头，若皮带损伤部位较大，无法局部修补，更换整条皮带；
（3）溜煤管、落煤斗、导煤槽的检查，处理漏点；
（4）滚筒的检查与维护：包括滚筒胶面磨损量检查，对损伤处进行修补，滚筒轴承、减速器、液力偶合器的定期加油与换油或更换，滚筒防护罩、靠背轮防护罩等防护装置的适时校正或处理，必要时，对滚筒进行更换；
（5）检查缓冲托辊、槽型托辊、下平行托辊等托辊，有摩擦声、异常声响或不转时，及时处理或更换，包括支架；
（6）29台电液动犁式卸料器的检查，包括加油、更换密封圈和调整行程，对磨损严重的电液动犁式卸料器犁刀进行更换，损坏严重时，需对卸料器包括液压推杆进行整体更换；
（7）9台三通阀及液压推杆的检查，包括加油、更换密封圈和调整行程，对漏油严重的液压推杆进行更换；
（8）每年对12条皮带机的减速机换油，必要时更换减速机；
（9）皮带机跑偏开关、拉绳开关、撕裂开关每半月检查试验一次，发现问题及时处理修复。
（10）卸料器电机和现场电气控制部分每月检查一次，发现问题及时处理修复。
（11）三通阀电机和现场电气控制部分每月检查一次，发现问题及时处理修复。
（12）皮带机现场电气控制设备每月检查一次，发现问题及时处理修复；皮带机更换电机时的拆线、接线。
（13）其他影响皮带正常运行的缺陷的消除，包括局部机架及护栏的加固修复。
 4.2环式给煤机维保项目：
（1）定期检查卸煤车盛煤板（每周一次），耐磨钢板磨损严重后要及时修补；
（2）检查4台环式给煤机卸料器液压推杆的运行状态（每天一次），包括加油、更换密封圈和调整行程，对漏油严重的液压推杆进行更换；
（3）每半月对销齿与齿轮补油，车轮组、定位轮、卸煤器轴承涂抹润滑脂一次，减速机一年换油一次，必要时更换减速机包括大齿轮；
（4）定期对犁煤车、卸煤车运行状况进行检查（每月一次），检查导轨接头及各部位螺栓（包括橡胶垫片）是否松动，检查销齿是否有损坏，并及时处理；
（5）定期检查水平轮与销齿夹板间隙（每月一次），当其间隙明显增大时应进行间隙调整，水平定位轮的检查与更换；
（6）定期犁煤爪并清除爪上的杂物（每月一次）；
（7）定期检查环式给煤机的 96 只车轮组（每天一次）及轴承的使用情况（每月一次），并负责维护保养和更换，同时负责24 台减速机弹性块（每周一次）的检查与更换；
（8）环式给煤机电机更换时的拆线、接线。
（9）其他影响环式给煤机正常运行的缺陷的消除。
4.3交叉筛维保项目：
（1）每天检查筛面积煤情况，及时清理积煤卡煤；
（2）对进出料口挡板检查，并及时清堵和更换，消除现场漏煤点；
（3）及时对筛轴自由端轴承和驱动端轴承加油；
（4）检查联轴器柱销磨损情况，并负责更换等维保工作；
（5）定期检查筛片磨损严重程度（每周一次），及时反馈甲方，如需整体更换筛片筛轴，及时更换；
（6）减速机6个月更换润滑油，电机减速机异常负责更换；
（7）负责拆下的筛轴总成更换筛片、隔套、轴承等维保维修工作；
（8）交叉筛电机和现场电气控制部分每月检查一次，发现问题及时处理修复。电机更换时的拆线、接线。
（9）及时处理设备突发性一般故障；
4.4破碎机维保项 目：
（1）每天检查进料口软接头（膨胀节）的使用情况，并负责维护或更换；
（2）每半月打开手孔门一次，检查锤头和衬板的磨损情况反馈甲方，根据甲方要求，及时更换锤头与衬板，包括转子总成的更换；
（3）设备内死角部位的清堵每月进行一次；遇到潮煤每周彻底清理一次；
（4）每天检查破碎机进料口上方溜煤管的磨损情况 ，对溜煤管及设备本体的漏煤点进行补焊处理；
（5）负责破碎机的调节手柄的维保及反击板间隙调整（根据粒度大小调整）；
（6）不定期检查破碎机的底座及减震弹簧（28只） 的使用情况，并负责底板加固；
（7）定期对设备转动部位进行加、换油工作；
（8）液力偶合器每年换油一次（具体时间甲方安排），必要时，更换液力偶合器；
（9）电机需要送外维保时，负责电机的拆装与对中。
（10）及时处理设备突发性一般故障。
4.5除铁器维保项 目：
（1）定期检查卸铁皮带机运行情况（每周一次），纠正皮带跑偏或适时调整及更换转带；
（2）及时对设备转动部位进行加、换油工作；
（3）定期清洗链轮、传动链，并及时涂沫润滑脂（每月一次）；
（4）定期对钢丝绳、钢丝绳夹头、吊钩等进行检查（每月一次），发现有断丝、裂纹等缺陷及时更换。
（5）电仪处理偶发的除铁器异常时，负责配合拆装。
（6）除铁器本体电气设备，和现场电气控制设备每月检查一次，发现问题及时处理修复。电机更换时的拆线、接线。
4.6除尘器维保项 目：
（1）及时对卸料器及 DC21007 ABC螺旋输送机轴承补充润滑脂；
（2）定期更换DC21007 ABC螺旋输送机减速箱及风机油箱内润滑油（每季度一次）；
（3）每月对系统巡检一次，对吸尘管轻微磨损、腐蚀泄漏的部位进行修补，负责帆布软接的维保和更换；
（4）定期检查除尘器空气包及各处接管（每月一次），消除漏气故障，更换损坏件;
（5）定期检查除尘器箱体顶部密封（每月一次），对密封效果差的及时进行封堵。
（6）每年对除尘器布袋进行整体更换（具体时间甲方安排），日常有局部损坏的，随时更换。
（7）除尘器电气设备，和现场电气控制设备每月检查一次，发现问题及时处理修复。电机更换时的拆线、接线。
4.7回程胶带清扫装置维保项 目：
（1）定期检查刮板、刮刀磨损情况（每月一次），及时调整间隙，磨损严重的及时更换；
（2）定期检查链条松紧度（每月一次）并适当沫润滑脂，对链条的松紧进行调整，对磨损严重的进行更换；
（3）定期对托辊进行检查（每月一次），卡涩的及时进行更换；
（4）电机减速机定期换油（每季度一次），电机减速机异常负责更换；
（5）链条转动轴承定期进行补油（每月一次）。
（6）清扫装置电气设备，和现场电气控制设备每月检查一次，发现问题及时处理修复。电机更换时的拆线、接线。
4.8工业吸尘装置的维保项目：
（1） 定期检查管道、桶密封，及时调整密封或更换密封件；
（2） 定期检查喷淋、电磁阀运行情况，发现异常及时更换；
（3） 定期检查吸尘器罗茨风机及各处接管（每月一次），消除漏气故障，更换损坏件；
（4） 风机电机、卸料器电机、旋风分离器电机异常负责更换；
（5） 定期对吸尘管进行检查堵塞情况，及时清堵；
（6） 每半年更换过滤器一次；
4.9设备维保备件均由甲方提供，乙方维保工具及辅助材料自备，维修用水电等由甲方提供。
三、工期要求
维保期：2026年8月1日-2028年7月31日。
四、人员及资质要求
1.乙方需派人员常驻在索普公司附近 ，一旦设备出现故障，乙方需在接到甲方通知1小时内到达现场进行处理；
2.乙方常驻人数最少两人；
3.乙方常驻人员需满足电工资质、焊工资质、高处作业资质。
五、验收标准
1.维保期内乙方需保证甲方输煤系统筒仓后设备全部正常运行，不能影响生产稳定；
2.检修后的设备运行参数及振动等正常，满足生产运行需要。
六、质保要求
1.无质保要求；
2.发生下列情况之一，甲方有权提出解除合同：
①因乙方故障响应不及时，对甲方生产产生影响；
②因乙方维保不到位，造成甲方设备损坏；
③乙方无法完成合同约定的工作内容；
④乙方不服从甲方管理，现场违章作业。
3.乙方必须对维修的设备进行拍照取证（发给甲方），如有配件更换，需将更换件返还给甲方，否则不予结算。
七、环保要求
1.废弃物集中存放到指定地点，由甲方统一处置；
2.文明施工，严禁乱排乱放，避免或减少施工过程中粉尘及噪声的产生。
八、维修单位的资质
1.乙方须具备专业维护输煤系统（含上述设备及电气设备）的能力，并提供近三年（2022年至2025年）的施工业绩；
2.报价前，乙方需至甲方现场勘察，报价时需提供现场勘察确认表（签字版）；





