鼠害防制技术管理方案

编制单位： 过程装备部

编制时间： 2026年6月

一、项目背景与管理目标

江苏索普新材料科技有限公司为大型化工类新材料生产企业，拥有多个高压/低压配电房、电缆夹层、变压器室、UPS机房、机柜间等核心电力设施，属于高危作业区域，对“小动物入侵”具有极高的安全敏感性。

根据《化工企业安全生产管理规范》《电力设备防小动物危害技术导则》（DL/T 1851-2018）等相关标准要求，结合公司实际运行情况，特制定本鼠害防制技术管理方案，旨在：

- 建立标准化、闭环化、可审计的鼠害防控管理体系；

- 实现“零鼠患、零事故、零故障”的本质安全管理目标；

- 明确乙方服务责任边界，强化过程监督与结果考核；

- 推动形成常态化、精细化、数据化的虫害风险管控机制。

二、技术标准与控制指标

| 项目 | 技术标准 | 检测依据 |
| --- | --- | --- |
| 鼠密度控制水平 | 达到国标《GB/T 27770-2011》C级标准 | 国家病媒生物密度控制标准 |
| 灭鼠效果评估周期 | 每月一次全面监测评估 | 依据《病媒生物密度监测方法 鼠类》（GB/T 23798-2009） |
| 鼠迹出现率 | ≤1处/月·区域（99个点位） | 单位面积内新鲜鼠粪、咬痕、活动痕迹数量 |
| 物理防制覆盖率 | 100% | 所有出入口、孔洞、通风口均须实施封堵或屏障防护 |
| 化学饵剂投放合规率 | 100% | 必须使用封闭式饵站、上锁管理、台账完整 |
| 作业安全违规次数 | 0次 | 严禁触碰带电设备、不得破坏防火封堵、不得遗留工具 |

三、重点区域与风险分级管控清单

| 区域名称 | 风险等级 | 主要风险点 | 管控措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高低压配电房 | 一级 | 门缝、电缆穿墙孔、柜底缝隙 | 加装不锈钢挡鼠板+密封条+防火封堵 |
| 电缆夹层 | 一级 | 沟道出入口、积水区、杂物堆积 | 设置粘鼠板+定期清理+喷施驱避剂 |
| 变压器室 | 一级 | 基座缝隙、通风百叶窗 | 不锈钢网防护+防鼠网全覆盖 |
| 机柜间 | 一级 | 门缝、电缆穿墙孔、柜底缝隙 | 加装不锈钢挡鼠板+密封条+防火封堵 |
| UPS机房 | 二级 | 操作通道边缘、空调管口 | 布设监测站+定时巡检 |
| 蓄电池室 | 二级 | 电解液泄漏区附近 | 优先物理封堵，禁止投药 |
| 外围5米防护带 | 三级 | 杂草丛生、垃圾堆放、排水沟积水 | 清理+绿化带驱避处理 |

四、乙方服务要求与甲方监督机制

（一）乙方履约基本条件

- 必须具备国家A级有害生物防制资质；

- 作业人员持证上岗（提供职业技能证书复印件备案）；

- 所用灭鼠饵剂须具备农药登记证、生产许可证、CMA检测报告、MSDS材料；

- 投放药剂必须为抗凝血类蜡块型，无粉尘、无挥发、不燃不爆；

- 所有饵站必须为封闭式、上锁式、防拆型设计，张贴警示标识。

（二）甲方现场监管权责

| 监督环节 | 甲方职责 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 作业前报备 | 审核作业申请、确认无停电计划 | 提前24小时提交，未批不准进场 |
| 进场检查 | 查验人员证件、工具、药剂清单 | 有权拒绝不符合条件人员入场 |
| 巡检过程监督 | 可派员随同巡检，全程录像 | 对高危点位进行随机抽查 |
| 月度验收 | 核查台账、照片、投饵记录 | 未签字或缺项不予结算 |
| 异常处置 | 接到投诉或发现隐患立即响应 | 2小时内到场处置，超时通报考核 |

五、服务流程与质量控制节点（甲方审核要点）

| 阶段 | 关键动作 | 甲方审查内容 | 审查方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 作业申报 | 乙方提交《月度服务计划表》 | 是否包含区域、人员、物资清单 | 电子文件+纸质盖章 |
| 2. 现场作业 | 开展巡检、封堵、布设、投饵 | 是否按图施工？是否违规操作？ | 随机抽查+视频回看 |
| 3. 数据采集 | 拍照取证、填写《鼠害巡查记录表》 | 是否真实记录？是否有伪造痕迹？ | 图像水印验证 |
| 4. 成果反馈 | 提交月度报告（含整改前后对比图） | 内容是否完整？是否存在隐瞒？ | 系统归档 + 交叉复核 |

六、应急预案与应急响应机制

若出现以下情形之一，立即启动应急响应流程：

| 情况类型 | 应急响应措施 |
| --- | --- |
| 发现活鼠进入开关柜或变压器室 | 1. 立即断电隔离；2. 通知乙方紧急处置；3. 启动事故调查程序 |
| 鼠类咬破电缆绝缘层 | 1. 切断相关线路；2. 组织抢修；3. 通报上级主管部门 |
| 饵剂被误投或丢失 | 1. 立即回收残余物；2. 上报安环部备案；3. 调查责任人 |

七、附录资料清单（甲方留存）

- 附件1：《厂区鼠害风险点分布图及分级清单》（含坐标定位）

- 附件2：《月度鼠害防制服务记录表》（标准模板）

- 附件3：《封堵工程验收单》（图文对照）

- 附件4：《饵剂投放登记台账》（含时间、位置、责任人）

- 附件5：《突发鼠患事件处置流程图》

- 附件6：《乙方服务承诺书》（签署版存档）