## Sheet4
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
一体化铂电阻
INTEGRATIVE TEMPERATURE TRANSMITTER
合同号 CONT. NO.
位号 TAG NO.
用途 SERVICE
P&ID号 P&ID NO.
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO.
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID
操作压力 OPER.PRES.MPa(G)
操作温度 OPER.TEMPER. ℃
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  | 0~200 ℃ | 0~200 ℃ | 0~200 ℃ | 0~200 ℃ | 0~200 ℃ | 0~200 ℃
测温元件类型 THERMO ELEMENT STYLE |  | 热电阻 | 热电阻 | 热电阻 | 热电阻 | 热电阻 | 热电阻
分度号 MARK GRADUATION |  | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100
精度 ACCURACY |  | A级 | A级 | A级 | A级 | A级 | A级
电源 POWER SUPPLY
输出信号 OUTPUT SIGNAL
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2"NPT(F) | 1/2"NPT(F) | 1/2"NPT(F) | 1/2"NPT(F) | 1/2"NPT(F) | 1/2"NPT(F)
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  | Exia IICT4 | Exia IICT4 | Exia IICT4 | Exia IICT4 | Exia IICT4 | Exia IICT4
测温元件规格 THERMO ELEMENT SPECIFICATION
测量元件数量 THERMO- ELEMENT QNTY. |  | 双支 | 双支 | 双支 | 双支 | 双支 | 双支
结构形式 CONSTRUCTION STYLE |  | 铠装 | 铠装 | 铠装 | 铠装 | 铠装 | 铠装
保护管直径 THERMOWELL DIAMETER (mm) |  | Φ10 | Φ10 | Φ10 | Φ10 | Φ10 | Φ10
全长 OVERALL LENGTH (mm) |  | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550
插入深度 INSERT LENGTH (mm) |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
接线盒防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65
安装固定方式 MOUNTING STYLE |  | 螺纹连接 M27*2 | 螺纹连接 M27*2 | 螺纹连接 M27*2 | 螺纹连接 M27*2 | 螺纹连接 M27*2 | 螺纹连接 M27*2
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING
接线盒材料 TERMINAL BOX MATERIAL |  | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金
保护管材料 THERMO-WELL MATERIAL |  | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L
套管材料 WELL MATERIAL |  | 棒材锥套管316L | 棒材锥套管316L | 棒材锥套管316L | 棒材锥套管316L | 棒材锥套管316L | 棒材锥套管316L
套管外径 WELL DIAMETER(OD)(mm) |  | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16
断偶保护输出 BREAKING PROTEC.OUTPUT |  | Upscale | Upscale | Upscale | Upscale | Upscale | Upscale
制造厂 MANUFACTURER
数量 QUATITY |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
备注 REMARKS |  | 不需要温度变送器 | 不需要温度变送器 | 不需要温度变送器 | 不需要温度变送器 | 不需要温度变送器 | 不需要温度变送器