
 配电箱及控制箱技术文件
总则：配电箱1个，控制箱1个。
1. 防爆等级：Exd Ⅱ CT4，适配1区/2区爆炸性气体环境，满足T4温度组别要求。
2. 防护等级：不低于IP65，具备良好的防尘、防水性能，适配户外、潮湿环境。
3. 防腐等级：不低于WF2，可耐受化工腐蚀环境，确保设备长期稳定运行。
4. 材质要求：箱体及门板采用304L不锈钢，板材厚度满足：箱体≥1.5mm、门板≥2.0mm、内部安装板≥2.5mm（镀锌钢板）；所有紧固件、连接件均采用不锈钢材质，密封件选用耐油、耐老化、阻燃型，确保防爆密封性能。
5. 安装方式：室外安装，需配套不锈钢防雨棚，均采用壁装，底边距地1.3m，配套不锈钢安装支架及固定螺栓。
6. 进出线方式：均采用下进下出，进出线口配套防爆格兰头，配套防爆绕线管安装，确保防爆密封及电缆防护。
7. 接地要求：所有不带电的设备金属外壳、金属构件、支架均需可靠接地，配套对应规格成品接地线。
[bookmark: _GoBack]8. 元件要求：箱内所有电气元件选用ABB、施耐德或西门子，参数完全匹配图纸要求，提供原厂合格证，接线规范、标识清晰，布线整齐有序。箱体表面的按钮均为防爆元器件，防护、防腐、防爆等级与箱体一致。
9. 回路要求：每个回路配备可挂锁旋钮开关。
10.消防要求：配电箱需具备非消防电源强切功能。
11.未尽事宜，双方协商解决。


