	疏水阀数据表

	位号
	/　
	　/

	数量
	2
	2

	类型
	倒吊桶式
	倒吊桶式

	规格与密封面
	CS45H-64C  FM 
	CS45H-64C  M

	
	
	

	压力等级
	PN64
	PN64

	设 计 条 件

	设计压力
	MPaG
	6.4
	6.4

	设计温度
	℃
	425
	425

	操 作 条 件

	介质
	低压蒸汽、冷凝水
	低压蒸汽、冷凝水

	操作压力
	MPaG
	1.0
	1.0

	操作温度
	℃
	180
	180

	进口压力
	MPaG
	0.9
	0.9

	出口压力
	MPaG
	0
	0

	压差
	MPa
	0.9
	0.9

	疏水阀最大工作压差
	MPa
	0.9
	0.9

	计算流量
	Kg/h
	12000
	12000

	安全系数
	2
	2

	疏水阀流量
	Kg/h
	24000
	24000

	排水方式
	连续
	连续

	材  料

	阀体
	WCB
	WCB

	阀芯
	304
	304

	疏水阀自带过滤器
	304
	304

	试验压力
	MPaG
	按 API 598
	按 API 598

	(水压)
	
	
	

	P&ID图号
	/　
	/　

	管线号
	/　
	/　

	管道等级
	GC2　
	GC2　

	备注
	1.0蒸汽管网汽水分离器　
	1.0蒸汽管网汽水分离器


