老股份35kV变电所继电保护定值一览表

	开关编号
	被保护

设备名称
	设备容量（kVA)
	设备额定电流（A）
	保护装置种类
	变流比或变压比
	动作电流或

动作电压
	动作时间
	备注

	343
（344）
	
	
	
	电流速切
	600/5A
35/0.1kV
	2400 /20A
	0”
	

	
	
	
	
	闭锁电压
	
	40%UH/40V
	
	

	
	
	
	
	定时速切
	
	2400 A
	0.4”
	两段式保护时不用

	
	
	
	
	闭锁电压
	
	40%UH/40V
	
	

	
	
	
	
	定时过流
	
	520 /4.3A
	1.7”
	

	
	
	
	
	闭锁电压
	
	80%UH/80V
	
	

	
	
	
	
	失压保护
	
	60%UH/60V
	0.5”
	

	
	
	
	
	定时过流
	
	426/7.1A
	1”
	

	
	
	
	
	过负荷
	
	336/5.6A
	5”
	

	开关编号
	被保护

设备名称
	设备容量（kVA)
	设备额定电流（A）
	保护装置种类
	变流比或变压比
	动作电流或

动作电压
	动作时间
	备注

	3202

	1#动力变
	3150
	52
	差动保护（7UT6125-5EB20-1AAD）

	
	
	
	
	动作电流
	35kV侧
	75/5A
	23.4/1.56A
	0”
	跳两侧

	
	
	
	
	
	10kV侧
	200/5A
	81.86/2.05A
	
	

	
	
	
	
	高后备保护（7SJ6825-5EW20-3FE0）

	
	
	
	
	电流速切(Ⅰ段)
	75/5A
35/0.1kV

	975/65A
	0.4”
	跳两侧

	
	
	
	
	过流保护(Ⅱ段)
	
	80/6A
	1.0”
	跳两侧

	
	
	
	
	低压闭锁
	
	85%UH/85V
	
	

	
	
	
	
	过负荷信号
	
	67.5/4.5A
	5”
	发信号

	
	
	
	
	轻瓦斯信号
	
	
	5”
	

	
	
	
	
	重瓦斯
	
	
	
	跳两侧


	开关编号
	被保护

设备名称
	设备容量（kVA)
	设备额定电流（A）
	保护装置种类
	变流比或变压比
	动作电流或

动作电压
	动作时间
	备注

	3204
	2#动力变
	6300
	104
	差动保护（7UT6125-5EB20-1AAD）

	
	
	
	
	CT

接线
	35kV侧
	150/5A
	104/3.46A
	
	两侧额

定电流

	
	
	
	
	
	10kV侧
	400/5A
	364/4.55A
	
	

	
	
	
	
	动作电流
	35kV侧
	150/5A
	52/1.73A
	0”
	跳两侧

	
	
	
	
	
	10kV侧
	400/5A
	181/2.27A
	
	

	3204

	2#动力变

	6300
	104
	高后备保护（7SJ6825-5EW20-3FE0）

	
	
	
	
	电流速切(Ⅰ段)
	150/5A
35/0.1kV
	1500/50A
	0”
	跳两侧

	
	
	
	
	过流保护(Ⅱ段)
	
	200/6.6A
	1.4”
	跳两侧

	
	
	
	
	低压闭锁
	
	85%UH/85V
	
	

	
	
	
	
	过负荷信号
	
	130/4.3A
	5”
	发信号

	
	
	
	
	轻瓦斯信号
	
	
	5”
	

	
	
	
	
	重瓦斯
	
	
	
	跳两侧

	1215

	2#氯氢变
	1000
	57.7
	电流速切
	75/5A
	910/60.6A
	0”
	

	
	
	
	
	定时过流
	
	90/6A
	0.4”
	

	1213

1223

1214

	1#退火炉2#退火炉

余热动力
	1600
	92.4
	电流速切
	150/5A
	1016/33.9A
	0”
	

	
	
	
	
	定时过流
	
	180/6A
	0.4”
	

	1221
	脂化1221线
	500
	28.9
	电流速切
	400/5A

	232/2.9A
	0”
	

	
	
	
	
	定时过流
	
	48/0.6A
	1.1”
	


