
技术规格及要求
1. 项目概述
1.1 项目名称
火灾报警系统设备采购项目
1.2 采购内容
本项目采购范围包括火灾自动报警系统、消防联动控制系统、应急照明系统、消防通信系统、消防设备电源监控系统等全套设备及辅助材料，具体详见设备清单。
1.3 采购要求
本次采购仅包含设备供应，不包含安装施工
报价人需负责设备最终调试工作，确保系统正常运行
所有设备需符合国家相关标准和规范要求
设备质量需达到行业优质水平，提供相关质量证明文件
─────────────────────────────────────────────────────────────────
2. 技术标准与规范
2.1 主要参考标准
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）
《消防联动控制系统》GB 16806-2006
《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018
《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》GB 3836.1-2010
国家及行业现行相关标准和规范
2.2 质量要求
所有设备必须是全新、未使用过的原厂正品
设备需具有国家认可的检测机构出具的产品检验合格证明
防爆、三防类设备需具有相应的防爆合格证书和防护等级认证
关键设备需提供生产厂家出具的专项授权书
─────────────────────────────────────────────────────────────────
3. 设备清单及技术参数
3.1 设备清单汇总
3.1. 火灾自动报警系统（包括但不限于）
本分类共包含98项设备，具体如下：
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	集中型火灾报警控制器（2048地址）
	
	套
	1

	2
	应急照明控制器
	
	套
	1

	3
	消防电源状态监控主机
	
	套
	1

	4
	双组琴台
	
	套
	1

	5
	消防图形显示主机(CRT)
	
	套
	1

	6
	单组琴台
	
	套
	1

	7
	总线联动控制盘（128路）
	
	套
	1

	8
	手动控制盘（64路）
	
	套
	1

	9
	联动电源盘（25A）
	含蓄电池，满足8小时
	套
	1

	10
	总线消防电话主机
	
	套
	1

	11
	消防应急广播主机
	
	套
	1

	12
	光纤接线盒（4口，满配耦合器、尾纤）
	
	只
	2

	13
	环型联网卡
	
	只
	2

	14
	区域型火灾报警控制器（512地址）
	立柜式
	套
	1

	15
	总线联动控制盘（64路）
	
	套
	1

	16
	联动电源盘（25A）
	含蓄电池，满足8小时
	套
	1

	17
	消防应急照明集中电源
	持续应急工作时间90min
	只
	7

	18
	双电源切换箱
	PC级切换开关
	只
	7

	19
	吸顶扬声器
	
	只
	30

	20
	壁挂式扬声器
	
	只
	15

	21
	感烟探测器（含底座、编码）
	
	只
	250

	22
	本安感温探测器（含底座、编码
	
	只
	5

	23
	手动报警按钮
	
	只
	30

	24
	声光报警器（含底座、编码型）
	
	只
	30

	25
	三防手动报警按钮
	
	只
	15

	26
	三防声光报警器（含底座、编码型）
	
	只
	15

	27
	防爆手动报警按钮
	Exdb IIBT2 Gb，IP65
	只
	50

	28
	防爆声光警报器
	Exdb IIBT2 Gb，IP65
	只
	30

	29
	消防电话分机
	
	只
	20

	30
	防爆消防电话分机
	Exdb IIBT2 Gb，IP65
	只
	2

	31
	消火栓按钮（编码型）
	
	只
	25

	32
	防爆消火栓按钮
	Exdb IIBT2 Gb，IP65
	只
	10

	33
	火灾显示盘
	
	只
	6

	34
	壁挂式可燃气体报警控制器
	
	套
	1

	35
	可燃气体探测器（氧气探测器）带声光警报器
	Exdb IIBT2 Gb，IP65
	只
	7

	36
	可燃气体探测器（氢气探测器）带声光警报器
	Exdb IIBT2 Gb，IP65
	只
	6

	37
	防火门监控器
	
	套
	1

	38
	一体式门磁开关（常闭模块）
	
	只
	7

	39
	可复式线型感温电缆
	
	米
	800

	40
	缆式感温探测器接口和终端
	
	对
	8

	41
	可恢复差定温缆式感温探测器配套模块
	
	只
	8

	42
	短路隔离器
	
	只
	40

	43
	输入/输出模块
	
	只
	120

	44
	输入模块
	
	只
	60

	45
	输出模块
	
	只
	5

	46
	中继模块（带安全栅）
	用于本安型感温
	只
	3

	47
	交直流隔离器
	
	只
	85

	48
	防爆火焰探测器
	Exdb IIBT2 Gb，IP65
	只
	23

	49
	防爆火焰探测器配套模块
	
	只
	23

	50
	DC24V浪涌保护器
	
	只
	10

	51
	总线信号浪涌保护器
	
	只
	10

	52
	消防电话信号浪涌保护器
	
	只
	5

	53
	火灾报警接线端子箱
	
	只
	13

	54
	火灾报警模块箱
	
	只
	20

	55
	手报/声光报警器立柱
	3m，定制 用于四周到路边隔爆手报声光
	套
	16

	56
	DTS光纤测温主机(4通道)
	壁挂式   含CAN总线200米
	套
	1

	57
	通讯转换卡
	
	只
	1

	58
	铠装分布式测温光纤
	GI62.5/125
	米
	1000

	59
	磁力扣
	
	个
	150

	60
	隔爆接线箱
	隔爆接线箱（1进8出,进线口径:G1 1/2",出线口径:G1""）（带配套防爆进/出线格兰头、密封头）Exdb IIBT2 Gb，IP65
	只
	1

	61
	隔爆接线箱
	隔爆接线箱（1进10出,进线口径:G1 1/2",出线口径:G1""）（带配套防爆进/出线格兰头、密封头）Exdb IIBT2 Gb，IP65
	只
	1

	62
	隔爆接线箱
	隔爆接线箱（2进4出,进线口径:G1",出线口径:3/4""）（带配套防爆进/出线格兰头、密封头）Exdb IIBT2 Gb，IP65
	只
	1

	63
	隔爆模块箱
	隔爆模块箱（2进6出,进线口径:G1",出线口径:3/4""）（带配套防爆进/出线格兰头、密封头）Exdb IIBT2 Gb，IP65
	只
	1

	64
	隔爆模块箱
	隔爆模块箱（2进6出,进线口径:G1",出线口径:3/4""）（带配套防爆进/出线格兰头、密封头）Exdb IIBT2 Gb，IP65
	只
	1

	65
	隔爆模块箱
	隔爆模块箱（2进6出,进线口径:G1",出线口径:3/4""）（带配套防爆进/出线格兰头、密封头）Exdb IIBT2 Gb，IP65
	只
	1

	66
	隔爆模块箱
	隔爆模块箱（2进6出,进线口径:G1",出线口径:3/4""）（带配套防爆进/出线格兰头、密封头）Exdb IIBT2 Gb，IP65
	只
	1

	67
	隔爆模块箱
	隔爆模块箱（2进6出,进线口径:G1",出线口径:3/4""）（带配套防爆进/出线格兰头、密封头）Exdb IIBT2 Gb，IP65
	只
	1

	68
	隔爆接线箱
	隔爆接线箱（2进8出,进线口径:G1",出线口径:3/4""）（带配套防爆进/出线格兰头、密封头）Exdb IIBT2 Gb，IP65
	只
	3

	69
	隔爆接线箱
	隔爆接线箱（2进10出,进线口径:G1",出线口径:3/4""）（带配套防爆进/出线格兰头、密封头）Exdb IIBT2 Gb，IP65
	只
	1

	70
	隔爆模块箱
	隔爆模块箱（2进10出,进线口径:G1",出线口径:3/4""）（带配套防爆进/出线格兰头、密封头）Exdb IIBT2 Gb，IP65
	只
	3

	71
	隔爆模块箱
	隔爆模块箱（2进14出,进线口径:G1",出线口径:3/4""）（带配套防爆进/出线格兰头、密封头）Exdb IIBT2 Gb，IP65
	只
	1

	72
	防爆密封挠性连接管（DN50-DN50,L=700mm）
	Exdb IIBT2 Gb，IP65
	根
	5

	73
	防爆密封挠性连接管（DN20-DN20,L=700mm）
	Exdb IIBT2 Gb，IP65
	根
	300

	74
	防爆密封挠性连接管（DN25-DN25,L=700mm）
	Exdb IIBT2 Gb，IP65
	根
	30

	75
	三防密封挠性连接管（DN20-DN20,L=700mm）
	IP65
	根
	40

	76
	防爆转接头DN25-DN20
	Exdb IIBT2 Gb，IP65
	只
	25

	77
	直通穿线盒（进出口DN20）
	
	只
	450

	78
	防爆直通穿线盒（进出口DN20）
	Exdb IIBT2 Gb，IP65
	只
	350

	79
	三通接线盒（进出口DN20）
	
	只
	60

	80
	防爆三通接线盒（进出口DN20）
	Exdb IIBT2 Gb，IP65
	只
	100

	81
	4芯光纤
	GYTA 4B1
	米
	1500

	82
	防爆手动火灾报警按钮
	防护等级：IP66；设备保护级别(EPL):Gb；电气设备防爆结构：隔爆型；防爆型式："d"
	个
	2

	83
	防爆声光报警器
	编码型，防护等级：IP66；设备保护级别(EPL):Gb；电气设备防爆结构：隔爆型；防爆型式："d"
	个
	2

	84
	总线隔离模块
	
	个
	2

	85
	输入模块
	
	个
	3

	86
	输出模块
	
	个
	1

	87
	输入输出模块
	
	个
	4

	88
	切换模块
	
	个
	4

	89
	浪涌保护器
	火灾报警（电话）
	个
	1

	90
	浪涌保护器
	火灾报警（广播）
	个
	1

	91
	浪涌保护器
	火灾报警（信号）
	个
	3

	92
	浪涌保护器
	火灾报警（电源）
	个
	3

	93
	模块箱
	可装4个模块，带20个端子，带导轨
	个
	2

	94
	模块箱
	可装4个模块，4个信号处理单元，带20个端子，带导轨
	个
	1

	95
	防爆模块箱
	防护等级：IP66；可装2个模块，带20个端子，带导轨；设备保护级别(EPL):Gb；电气设备防爆结构：隔爆型；防爆型式："d"
	个
	1

	96
	防爆模块箱安装立柱
	
	个
	1

	97
	防爆声光报警器安装立柱
	
	个
	2

	98
	防爆手动火灾报警按钮
	防护等级：IP66；设备保护级别(EPL):Gb；电气设备防爆结构：隔爆型；防爆型式："d"
	个
	2



4. 设备技术要求
4.1 通用技术要求
所有设备需符合国家现行相关标准和规范，具有完整的产品合格证、检测报告。
设备外观应完好无损，无变形、划伤、锈蚀等缺陷。
设备标识应清晰完整，包括产品名称、型号、规格、生产厂家、生产日期等信息。
电气设备应具有良好的绝缘性能，符合国家电气安全标准。
设备应具有良好的环境适应性，能在规定的温度、湿度范围内正常工作。
全厂中央控制室（兼做消防控制室）作为消防管理的核心，负责本项目内各生产装置、公用工程及辅助设施的消防指挥、管理，在消防控制室消防控制台上设置“119”电话受警系统、火灾报警控制系统，消防控制台前设置CRT图形显示装置。
消防控制台上设置的火灾报警控制器可以接收厂内各控制器的火警信号、故障信号，并对其进行控制和定期对整个火灾报警系统进行巡检，同时可以将接收的火灾信号及故障信号送至图形显示装置。
消防控制室设市话单机，作为与市消防部门联系的专用电话。
现场机柜间内设置火灾报警控制器，与全厂消防控制室内的火灾报警控制器环型对等联网。
火灾自动报警系统
1）在155机柜间设置区域火灾报警控制器,用于显示各装置的火灾报警信息。在消防控制室设置一台集中火灾报警控制器，接收全厂火灾报警信息，便于火灾时及时调度指挥与出动消防人员灭火。消防控制室的集中火灾报警控制器可以接收厂内各控制器的火警信号、故障信号，并对其进行控制和定期对整个火灾报警系统进行巡检。
2）各火灾报警控制器的交流电源采用消防电源，备用电源采用火灾报警控制器自带的蓄电池电源，蓄电池组的容量保证火灾自动报警系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作不少于8h。
火灾自动报警
1）在中央控制室、分析化验楼、机柜间、变电所、配电室等重要及有火灾危险场所设智能感温/感烟探测器。
2）在311A醋酸乙烯变电所电缆夹层的电缆桥架内设可复式线型定温电缆,在10000立方米的储罐上设置测温光纤。
3）在甲、乙类装置区周围和罐组四周道路边设置带地址编码的手动报警按钮，以便在发现火情时能及时报到控制中心。
4）在中央控制室、分析化验楼、机柜间、变电所、配电室等设有火灾自动报警的建筑物主要出入口、楼梯口、走廊内设手动报警按钮。
5）在醋酸乙烯变电所柴油发电机房内设置防爆火焰探测器，在可燃液体罐区、化学品库、危废库、醋酸乙烯装置压缩厂房等处设置（防爆）火焰探测器。
6）稳高压系统中，虽然不需要消火栓按钮启动消防泵，但仍在建筑物内的消火栓箱内或消火栓箱旁设置消火栓按钮，用于反馈现场使用消火栓位置的报警信息。
7）喷淋系统的水流指示器、压力开关、流量开关、液位计、信号蝶阀状态、通风管道的防火阀状态等通过输入模块接入火灾自动报警系统。
8）爆炸危险区域的报警及其配套设备，必须采用与爆炸危险介质相适应的防爆产品。
消防通信：在消防控制室火灾报警控制器上设总线消防电话主机，在工程师站室、配变电室、电信室、柴油发电机室、消防泵站、泡沫站、空调机房、排烟机房、新风机房等处设置消防电话分机，作为消防报警专用电话。
紧急警报：建筑物内通过消防应急广播、声光警报器报警，生产装置内通过应急广播系统和声光警报器报警，以便发生火情时提示人员疏散。
消防联动控制按照上游专业（暖通专业、水消防专业等）的要求进行设计。
火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路，应采用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220/380V的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流450/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
系统的供电电源为消防电源，火灾控制器及24VDC联动电源内备有蓄电池组。系统的接地设备为设备外壳屏蔽接地，采用联合接地，接地电阻不大于1Ω。
应急照明系统：主要由集中型应急照明控制器（以下简称：应急照明控制器）、集中控制型应急照明集中电源（以下简称：应急照明集中电源）、消防应急标志灯具及消防应急照明灯具组成（标志灯具、应急照明灯具不在此次采购供货范围内）；应急照明控制器应能满足自动应急启动功能和一键启动功能；自动应急启动功能要求应急照明控制器接收到火灾报警信号后在3s 内控制系统按预设逻辑进入自动应急状态，发出声光指示。
消防设备电源监控系统：在事故排烟风机电源箱（双电源切换箱）进线回路及消防设备出线回路装设消防电源传感器，实现对三相交流电源的电压、开关量信号的监控，同时实时地将电源的工作状态和故障信息传送至安装在中央控制室（150）的消防电源状态监控主机。
全厂线路
1）全厂线路敷设方式为主干电缆采用电信管道敷设；各单元界区内的配线可根据具体情况采用直埋、电信管道、沿建筑物暗设、穿钢管沿建(构)筑物架空敷设的敷设方式。
2）电信管道一般采用镀锌钢管；电信管道的手孔采用砖砌制成。电信管道的手孔的井口盖一般采用双层重载井口盖。
3）当在建(构)筑物旁敷设、穿越道路时管道应采用钢管。电信管道的手孔应尽量避免设置在有机动车行驶的道路上。
4）系统的配线在生产装置区以穿钢管、电缆桥架敷设为主。在爆炸危险区内，电缆穿镀锌钢管保护明敷设时，各管口须做密封处理，线缆在进出接线箱或设备时须采用防爆密封接头或防爆挠性管。
4.2 专项技术要求
4.2.1 火灾自动报警控制器
集中型火灾报警控制器
a) ▲单台控制器支持多达 20 条回路。回路总线为无极性两总线，传输距离环路可达 2500 米，支路可达 1500 米。回路总线支持环形回路、树形回路。
b) ▲回路带载：无极性二总线通信，可实现感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器、输入/输出模块等二总线通信，每个回路可接入不少于200个现场设备（以消防检验报告为准），且现场无模块和探测器比例限制.
c) 信息显示：液晶显示屏具备全中文操作系统，7英寸及以上彩色液晶屏并支持触摸操作，能接收现场和网络联网主机各种火灾探测器、声光报警器、手动火灾报警按钮等的报警信号，并且能够显示报警区域，发出火灾报警声、光信号，报警声信号可手动消除，报警光信号应保持至火灾报警器复位。主控板显示屏可通过列表的形式快速读取现场每一个设备的工作状态，显示节点设备处于正常巡检、故障、反馈，监管等状态，同时可以实时读取现场探测器（烟感、温感）对的污染程度，以便分析处理各种数据。
d) 自诊断功能：控制器应能对其相关部件状态进行连续监测。自动测试与间断自诊断控制器的主要部件(回路卡、微处理器、总线、存储器、电源)状态，并可针对部件的故障信息进行报警。在控制器界面可查询快速探测器污染程度，同时控制器自诊断功能针对现场探测器设备污染实时报警，在控制器界面显示。
e) 火警确认：火灾报警控制器应能以手动和自动两种方式完成控制功能，并指示状态，控制状态应不受复位操作的影响。
f) 操作权限：火灾报警控制器具备设置多级别密码保护功能，有值班员、系统管理员超级用户等不同使用级别权限的密码。
g) 编程维护：可通过控制器操作面板编程、PC机离线编程等方式进行编程。可对设备进行添加、逻辑设定等多种功能的编辑。为设备的编程和维护提供了灵活多样、方便快捷的方式可供用户选择。
h) 智能联动控制：控制器可通过自动、手动两种方式联动现场控制设备。联动设备包括：消火栓泵、喷淋泵、防排烟风机、防火卷帘、送排烟窗、非消防电源等。各设备根据预先编辑好的逻辑关系或手动联动控制，并接收设备的动作反馈信息。同时将这些反馈信息发送至需要的第三方系统。同时控制器还具有强大的逻辑编程功能,以实现现场各种设备的联动要求。控制器可提供10000条的联动关系表达式，同时表达式支持火警启动被控设备、反馈启动被控设备、延迟启动、定时启动等运算功能。控制器还可以对控制设备进行单点触发启动，方便测试维修。
i) 多协议兼容：支持ModbusRTU、ModbusTCP等协议，可接入第三方系统（如BMS、安防平台）；可配置485、CAN等接口，连接图形显示装置及用户信息传输设备等。
j) 历史记录：可根据时间或其他条件进行包含火警、预警、故障在内的各种信息查询，可保存100000条记录信息以备查询。
k) 最大总线设备地址数:20回路，单回路200点。
l) 安装方式:立柜。
区域型火灾报警控制器
a) 供电方式:交流主电:AC220V±15%
b) 控制器备电:DC24V密封铅电池电池容量要能保障系统断电后，继续工作8小时;
c) 报警信号指示:中文LCD液晶显示，声光报警，打印输出;
d) 最小总线设备地址数:2回路
e) 通讯接口:具有总线接口，通过RS－485、本机联网接口等与其他设备联网;
f) 安装方式:立柜
g) 使用环境:温度:0℃~+40℃；室内相对湿度:≤95%RH
4.2.2 应急照明系统
应急照明控制器：应具备应急照明灯具的控制、监测和故障报警功能，支持应急启动、强制点亮等功能；集中型应急照明控制器应具有与其配接的应急照明集中电源匹配的通信接口；集中型应急照明控制器与其配接的应急照明集中电源之间距离较远，采用光纤连接；按照拓扑图进行配置相关通讯设备；集中型应急照明控制器需要预留3个通讯网口；（消防主机1个，电气后台两个）；集中型应急照明控制器安装在立柜中供货。
消防应急照明集中电源：应符合GB 17945标准，具备过充、过放、过流、短路保护功能。应急照明集中电源应具备应急启动功能，即应急照明控制器发出系统自动应急启动信号后，应急照明集中电源应在 5s  内进入自动应急状态，控制其配接灯具的光源应急点亮，发出声光指示。应急照明集中电源应保持主电源输出，待其主电源断电后应在0.25s 内自动转入蓄电池电源输出。应急照明控制器发出系统手动应急启动信号后，应急照明集中电源应在5s 内进入手动应急状态，转入蓄电池电源输出，控制其配接灯具的光源应急点亮，发出声光指示。
4.2.3 消防通信系统
消防电话主机
a） ▲采用两总线控制。总机和现场总线分机和电话插孔之间完全以两总线连接，最大传输距离 1500米。
b）  总机采用液晶汉字图形显示，通过显示汉字菜单及汉字提示信息。
c）  ▲系统可容纳99个及以上地址编码，总机可以同时与多部分机进行通话，通话/呼叫的分机数可达5部。
d）  安装方式:立柜安装。
e） 电源电压:DC24V
f） 工作电流:≤0.5A
g） 环境温度:0℃~+40℃;相对湿度:≤95%RH
消防电话分机
a) 安装方式:壁挂式
b) 35.频率范围:300～3400Hz
c)  分机耗电：监视电流＜1mA；通话电流＜25m
消防应急广播主机
a）  ▲采用 CPU 数字控制技术，大型点阵液晶显示屏，高亮背光显示，整机高可靠，操作简洁直观。
b） SD 存储卡 mp3 音乐播放器，提供高质量背景广播音源播放，并有线路输入的背景音源广播。
c） 触摸按键，数字键盘输入，人性化操作，在菜单中可设置监听音量大小。
d） 应急话筒广播时自动录音，录音内容在菜单中回放。
e） 供电电源：DC24V±4V，耗电≤1A
f） 使用环境：0℃～40℃，≤90%RH
消防应急广播音响
a） 安装方式:吸顶、嵌入、壁挂
b） 功率:3W
c） 环境温度:-0℃~+40℃
4.2.4 探测器类设备
感烟探测器
a) 类型:智能型、总线、无极性
b) 探测原理:感烟为光电式，采用单光敏元件散射光原理
c) 指示灯:报警时常亮,360°可见
d) 安装形式:配底座安装使用,采用旋转式安装方式吸顶式
e) ▲具有传感器污染报警功能,支持环形布线方式
f) 使用环境:温度:-10℃~+55℃；相对湿度:≤95%RH
g) ▲探测原理:感烟为光电式,采用双光路探测
h) ▲灵敏度调节：可通过主机调节，且满足灵敏度十级可调
i) ▲抗射频电磁场辐射场强：30V/m及以上
本安型感温探测器
a) 类型:智能型
b) ▲探测原理:感温为差定温、定温双模式，为P型，有差温及定温两种模式
c) 防爆标志:Ex ib IIC T6 Gb
d) 使用环境:温度:-10℃~+50℃；相对湿度:≤95%RH
e) ▲抗射频电磁场辐射场强：30V/m及以上
手动报警按钮
a) 地址类型:编码型，总线，无极性
b) 指示灯:火警确认－红灯常亮
c) 安装形式:墙面安装，配底座安装使用
d) 使用环境:温度:-10℃~+55℃；相对湿度:≤95%RH
e) 其它要求:按钮按后采用专用工具复位。
消火栓按钮
a) 地址类型:总线编码型，二线制，无极性
b) 指示灯:报警确认－指示灯常亮
c) 安装形式:壁挂安装，配底座安装使用
d) 使用环境:温度-10℃～+55℃;相对湿度:≤95%RH
声光报警器
a) 地址类型:总线编码型，四线制，信号二总线，电源线
b) 工作电压:DC24V
c) 声压级：75dB～120dB
d) 工作环境温度:0℃~+55℃；相对湿度:≤95%RH（40°C无凝露）
输入模块
a) 地址类型:总线编码型，二线制，无极性
b) 输入模式:常开输入或常闭输入，输入信号线路开路或短路故障可监视
c) 工作电压:DC 12~32 V
输入输出模块
a) 地址类型:总线编码型，二线制，无极性
b) 输出模式:无源触点输出，脉冲输出、电平输出，输出开/短路监视（有源输出且无输出动作时），输出的监视与非监视功能可通过跳线和控制器参数设置进行切换
c) 输出控制：2 A @ DC 24 V
可恢复式缆式线型差定温火灾探测器
a) 含感温电缆、探测器、终端盒;
b) 探测器类别:缆式、差定温85℃、可恢复式、探测型
c) 用环境温度范围:-40℃~+50℃；相对湿度:≤95%RH
d) 使用长度：≤250m
e) ▲信号处理器、终端处理器防护等级：IP66
感温光纤主机
a) 光纤感温探测器包括光纤感温探测器工作站、光纤型感温报警主机、感温光缆等。
b) 通道数：4
c) 标准报警长度：1m。
d) 温度分辨率：0.1℃
e) 最大测量距离：10km；
f) ▲光纤线型感温火灾探测器具备SIL2及以上认证，
g) ▲感温光纤和与分布式光纤线性感温探测器为同一品牌
h) ▲感温光缆防护等级：IP68
i) ▲激光器安全等级不低于Class 1级。为保证设备在电磁环境中兼容且可靠，所投设备需具备电磁兼容报告。（并提供相应证书）
可燃气体报警控制器
a) ▲全中文液晶显示方便调试，支持显示设备安装地址
b) ▲支持两线制/四线制XBUS协议通讯，布线灵活方便
c) 工作电压AC170V~AC260V/50Hz
d) 具有2路常开公共火警输出节点
e) 传输距离：1500米
f) 安装方式：壁挂式
可燃气体探测器
a) 额定电压：DC24V
b) 功耗：≤3W
c) 环境温度：-40~+70℃
d) 防爆等级：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IlIC T80℃ Db
e) 防护等级： IP66
4.2.5 防爆设备
手动报警按钮（防爆型）
a） 工作电压：24VDC；
b） 报警信号类型：开关量；
c） 工作环境温度：-40～+55℃； 
d） 防爆等级：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db；
e） 防护等级：≥IP66；
f） 外观材质：铝合金，红色喷涂；
g） ▲防腐要求：WF2(需提供标的物独立WF2试验报告)
h） ▲使用场所为室外型，提供检验报告
j) ▲抗射频电磁场辐射场强：30V/m及以上，
i） ★应具有防爆产品强制性3C认证（非CCCF认证）；
j） ★应具有CCCF 认证。
消火栓按钮（防爆型）
a） 工作电压：24VDC；
b） 报警信号类型：开关量；
c） 配有火警显示灯；
d） 工作环境:温度：-40～+55℃；湿度：<95%RH（非结露）；应满足气候数据；
e） 防爆等级：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db；
f） 防护等级：≥IP66；
g） 外观材质：铝合金，红色喷涂，防腐蚀；
h） ▲防腐要求：WF2(需提供标的物独立WF2试验报告)
k) ▲抗射频电磁场辐射场强：30V/m及以上
i） ★应且防爆产品强制性3C认证
j） ★应具有CCCF 认证。
声光报警器（防爆型）
a） 闪灯频率：60 次/min~120 次/min；
b） 有效发光强度：不小于300cd；
c） 灯光颜色：红色；
d） ▲声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处），以消防型式检验报告参数为准；
l) ▲抗射频电磁场辐射场强：30V/m及以上
e）  产品具备声光类型可调，并且均≥3种可调类型
f） 工作电压：24VDC；
g） 报警电流：不大于110mA；
h） 报警信号类型：开关量；
i） 工作环境:温度：-40～+55℃；湿度：<95%RH（非结露）；应满足气候数据；
j） 防爆等级： Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db；
k） 防护等级：≥IP66；
l） ▲防腐要求：WF2(需提供标的物独立WF2试验报告)；
m） ★应且防爆产品强制性3C认证
n） ★应具有CCCF 认证。
防爆箱
o） 防爆等级：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db；
p） 电源使用范围：≤380VAC；
q）  额定电流：20A；
r） 工作环境:温度：-40～+55℃； 
s） 防护等级：≥IP66；
防爆火焰探测器
a） 工作电压：18V~32VDC；
b） 工作电流：≤50mA/24VDC；
c） 环境温度：-40℃~70℃;
d） 环境湿度：0-96%RH，无凝露；
e） 灵敏度：I级
f） 指示灯：正常时闪亮，报警时常亮；
g） 探测角度：不小于90°
h） 报警输出：无源继电器输出(故障、火警)；
i） 继电器触点容量：1A/30VDC；
j） 防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db
k） 外壳防护等级：IP66。
l） ▲安全等级：SIL3
m） ▲探测原理：采用3个工作在不同波段的独立红外传感器+1个紫外传感器
n） ▲提供CE认证
o） ▲探测器应具备自动光学表面污染检测功能
三防设备：应具备防水、防尘、防腐功能，防护等级不低于IP65。
4.2.6 消防设备电源监控系统
57.消防电源状态监控主机
a）具备过压、欠压、缺相、错相的保护功能。传感器提供1路RS485接口；
b）消防电源状态监控主机应具有与其配接的双电源切换箱匹配通信接口。按照拓扑图进行配置相关通讯设备；
c）消防电源状态监控主机有3个通讯网口；（消防主机1个，电气后台两个）
58.双电源切换箱：根据图纸配置PC级双电源开关。
4.2.7辅助材料
58.镀锌钢管：应符合GB/T 3091标准，壁厚符合设计要求，表面镀锌层均匀。
59.光纤电缆：应符合相关通信标准，传输性能稳定，具备良好的抗干扰能力。
60.接线盒、连接管等配件：应与主体设备匹配，符合相应的防护要求。
─────────────────────────────────────────────────────────────────
5. 供货要求
5.1 供货范围
报价人需按照本文件设备清单提供全部设备及材料，确保数量、规格型号符合要求。
5.2 包装要求
5.2.1设备包装应符合国家相关标准和运输要求，具备良好的防潮、防震、防损保护。
5.2.2每个包装单元应附有详细的装箱清单，注明设备名称、型号、规格、数量、生产日期等信息。
5.2.3易碎、精密设备应采取特殊防护措施，确保运输过程中不受损坏。
5.3 运输要求
5.3.1报价人负责设备的运输，选择合适的运输方式，确保设备安全、准时到达指定地点。5.3.2运输过程中产生的一切费用由报价人承担。
5.3.3运输过程中如发生设备损坏、丢失，由报价人负责更换、补充。
6. 调试要求
6.1 调试范围
报价人负责火灾报警系统全套设备的最终调试，包括但不限于：
6.1.1火灾自动报警控制器的调试
6.1.2应急照明系统的调试
6.1.3消防通信系统的调试
6.1.4消防设备电源监控系统的调试
6.1.5探测器、手动报警按钮等终端设备的调试
6.1.6系统联网功能的调试
6.1.7系统与其他消防系统联动功能的调试（如有）
6.2 调试准备
6.2.1调试前报价人需提交详细的调试方案，经采购人审核同意后方可实施。
6.2.2调试人员应具备相应的资质和经验，熟悉所供设备的技术性能。
6.2.3调试所需的工具、仪器仪表由报价人提供，且应经过校验合格。
6.2.4调试时间一般在装置投产前1-2月开展。
6.3 调试标准
6.3.1系统调试应符合《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019的要求。
6.3.2系统各项功能应正常，报警准确、及时，联动动作正确。
6.3.3系统运行稳定，无故障报警、误报警现象。
6.3.4系统各项技术指标应达到设计要求和产品技术说明书的规定。
6.4 调试报告
6.4.1调试完成后，报价人应提交详细的调试报告，包括调试过程、测试数据、调试结果等内容。
6.4.2调试报告应经采购人、监理单位（如有）签字确认。
6.4.3调试报告作为系统验收的重要依据。
─────────────────────────────────────────────────────────────────
7. 验收要求
7.1 到货验收
7.1.1设备到货后，采购人组织相关人员对设备进行到货验收
7.1.2验收内容包括：设备数量、规格型号、包装情况、外观质量、产品证明文件等
7.1.3验收合格后，双方签署到货验收单
7.2 调试验收
7.2.1设备调试完成后，进行调试验收
7.2.2验收内容包括：系统功能测试、性能指标测试、联动功能测试等
7.2.3验收应按照国家相关标准和本文件要求进行
7.2.4验收合格后，双方签署调试验收单
7.2.5配合公司消防验收并通过
8. 质量保证与售后服务
8.1 质量保证期
8.1.1设备质量保证期自最终验收合格之日起不少于 一 年
8.1.2质量保证期内，如设备出现质量问题，报价人应在 8小时内响应， 24小时内到达现场处理
8.2 售后服务内容
8.2.1质量保证期内，免费提供设备维修、更换服务（人为损坏除外）
8.2.2提供免费的技术咨询服务，解答采购人在设备使用过程中的疑问
8.2.3根据采购人需求，提供免费的操作培训服务，确保操作人员熟悉设备使用
8.3 备品备件
8.3.1报价人应提供必要的备品备件，具体清单和数量由双方协商确定
8.3.2质量保证期后，报价人应继续提供备品备件供应服务，价格优惠
─────────────────────────────────────────────────────────────────
9. 技术文件要求
9.1 报价文件技术部分
9.1.1产品技术说明书（详细说明设备的技术参数、性能指标、工作原理等）
9.1.2产品检测报告、合格证书、防爆认证（如有）等证明文件
9.1.3设备供货清单（详细列出设备名称、型号、规格、数量、单价、总价等）
9.1.4供货方案（包括供货周期、生产计划、运输方案等）
9.1.5调试方案（包括调试人员配置、调试步骤、测试方法、验收标准等）
9.1.6售后服务方案（包括服务承诺、响应时间、维修计划等）
9.2 交付技术文件
9.2.1设备安装使用说明书（每套设备1份）
9.2.2设备维护保养说明书（1份）
9.2.3产品合格证书、检测报告（复印件加盖公章）
9.2.4设备原理图、接线图（1份）
9.2.5备品备件清单及说明书（1份）
9.2.6调试报告、验收报告（各1份）
10. 其他要求
10.1 知识产权
10.1.1报价人应保证所供设备的知识产权无争议，如发生知识产权纠纷，由报价人承担全部责任。
10.1.2未经报价人同意，采购人不得将设备技术资料用于本项目以外的其他用途。
11、数字化交付
11.1.交付总体要求
在合同签订后，报价方需向采购方提交相关数字化人员信息，由采购方授予该报价方本项目数字化交付平台的录入权限。报价方需根据所提供物资的实际生产进度及时间节点，依据采购方发布的数字化交付统一规定在数字化交付平台上交付所要求的各项数字化成果，交付的成果必须满足数字化相关的规定，该部分要求作为验收、付款的重要考核依据。
11.2.数字化交付范围
报价方的交付内容职责范围如下：
1）负责按照数字化交付统一规定范围、内容、进度和质量要求，整理供货范围内的对象清单及对象属性数据、三维模型（包括原始数据库和元件库文件）、智能P&ID（包括项目原始的备份文件）、工程文档和文档属性，以及上述内容的关联关系。
2）负责将内控合格的上述内容上载整合到数字化交付平台中。
3）负责按照校验、数据检查、验收等要求，对交付的成果进行完善，直至验收通过。
11.3.数字化交付的内容及要求
3.1.1工厂对象清单内容
报价方按照采购方后续发布的数字化交付统一规定并提交其合同范围内的工厂对象清单，包含工厂对象位号、名称以及分类；
对于包设备（包括大型机组、成套设备、撬装设备等），由报价方按照采购方发布的相关规范要求对包设备进行拆分，并按照设计总体院发布的编码规定编制子设备位号，形成包设备拆分清单，内容包括成套设备位号、子设备位号、子设备名称、子设备分类等；
采购方负责审核工厂对象清单中的位号和分类是否满足相关编码规则和分类标准，经确认后由报价方据此开展工厂对象属性和关联性资料的交付工作。
3.1.2工厂对象属性数据交付
应按照项目数字化交付统一规定中工厂对象分类及属性内容交付的要求，以及数字化交付平台提供的工厂对象属性数据模板，填报供货范围内工厂对象的属性数据（信息来源为P的部分），并导入到数字化交付平台实现属性数据的存储。
属性数据交付说明：
1）工厂对象应对应到数字化交付规定中对象分类的叶子节点。
2）移交属性数据的工厂对象应与实际供货范围，以及供货清单保持一致。
3.1.3三维模型交付内容
针对业主方确定的重点设备，需要按照数字化交付统一规定的要求进行建模，建模内容、深度，以及交付物需要满足业主方发布的数字化交付统一规定的要求，以下为典型的模型交付要求：
a)设备建模要求
1)	设备供应商应根据业主的要求提供准确的、与实际设备外形尺寸一致的设备模型。
2)	模型外观形状、内部结构、零部件规格型号与设备图纸等参考资料一致。
3)	模型外观颜色、内部零部件颜色和实物照片与设备图纸等参考资料一致。
4)	针对有对象分类的三维模型中的工程对象应按照业主发布的数字化交付统一规定中的要求进行编码并附加工程数据信息，包括位号、名称等内容。
5)	模型输出类型必须是“实体几何面”，不允许输出“抽壳”“线框”或者“3D曲线”。
6）应采用装配体建模，零部件装配由内向外按层级组装，如果多台设备是总体装配在一起的，要提交总体装配模型，以每台设备为单位装配，各设备分支独立，不能混合装配。
b)交付物要求
供应商应交付模型文件、数据库备份文件，同时提供所使用建模软件的名称、版本。
c)建模软件要求
精细化三维模型应采用主流设计软件，采用统一的定位基准、单位和方位，按照与实体工厂1∶1的比例建模，模型定位应与真实工程坐标一致或具备映射关系。三维模型的软件范围及其输出的格式和要求应从下表中进行选择：
	模型类型
	软件名称
	输出格式
	备注

	精细化模型
	Pro/E
	.asm+.prt
	

	
	
	.stp
	

	
	SolidWorks
	.sldasm+.sldprt
	

	
	
	.stp
	

	
	INVENTOR
	.stp
	

	
	CATIA
	.stp
	

	
	其他机械设计3D模型
	.stp
	


3.1.4智能P&ID交付内容
针对成套设备，需要移交智能P&ID文件，原则上智能P&ID软件的选择应符合下表的要求。
	软件类型
	软件推荐
	交付输出格式
	备注

	智能P&ID
	AVEVA Diagram
	.svg+.xml
	

	
	SmartPlant P&ID
	.pid+.xml+EFSchema.cmf
	Schema 文件如未
修改，可不提供

	
	AutoCAD P&ID
	.dwg+项目文件
	



智能P&ID的文档命名和编码、图例、属性、图框、质量等应满足采购方发布的数字化交付统一规定的要求。
3.1.5工程文档交付
供应商应按照采购方发布的数字化交付统一规定的要求，移交设备随机文件（如合格证、图纸、检验报告、操作/维护说明、备品备件清单、零部件清单等），文件的编码、目录结构、属性、质量等应符合规定的要求。
原则上移交的文档为带签章的PDF文件，针对数据表、备品备件清单、零部件清单等文件，还需同时移交可编辑版本，需要移交可编辑版的文件范围、文件格式以发布的统一规定为准。
3.1.6工厂对象与文档的关联关系
供应商应按照项目数字化交付统一规定的要求，以及数字化交付平台提供的关联关系模板，移交对象与文档的关联关系。
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