变电所继电保护定值一览表

	开关编号
	被保护

设备名称
	设备容量（kvar)
	保护装置种类
	变流比或变压比
	动作电流或

动作电压
	动作时间
	备注

	6480(7SJ6225)
	6480 电容2
	2400
	01过流Ⅰ段保护
	600/5
6/0.1
	1200A
	0.05s
	

	
	
	
	02过流Ⅱ段保护
	
	330A
	1.2s
	

	
	
	
	03过电压保护
	
	113.74V（二次值）
	10s
	

	
	
	
	04低电压保护
	
	50V（二次值）
	0.5s
	电流闭锁定值0.5A

	
	
	
	05不平衡电压保护
	
	5V（二次值）
	0.2s
	

	2131/2226/3131/3230/4149/4218（NSP782）
	2131一段电容补偿；

2226二段电容补偿；

3131一段电容补偿；3230二段电容补偿；

4149一段电容补偿；

4218二段电容补偿
	1000
	相过流一段保护
	100/1

10/0.1
	3.3In（330A/3.30A）
	0.05s
	Un为100V，In为100A

	
	
	
	相过流二段保护
	
	2.3In（ 230A/2.30A）
	0.30s
	

	
	
	
	相过流三段保护
	
	0.8In（80A/0.80A）
	0.80s
	

	
	
	
	过电压一段
	
	1.20Un
	10s
	

	
	
	
	过电压二段
	
	1.15Un
	20s
	

	
	
	
	低电压保护
	
	0.50Un
	0.3s
	

	
	
	
	不平衡电压保护
	
	0.05Un
	0.2s
	

	
	
	
	小电流接地保护
	
	0.2In（4A/0.1A）

1.0Un
	零序电压启动延时60s；
小电流接地动作时限0.5s发信号
	

	
	
	
	过负荷保护
	
	56A
	9.0s
	


