采购询价书

我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn
项目概况
1.项目名称：装备电气电容装置改造
2.采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

3.报价截止与评审时间：2026年8月13日14：00（北京时间）
4.评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心
5.交货时间：施工计划时间8月20日-9月15日左右改造，提前一周通知施工方。计划8月20日-28日拆除7套电容，9月1日-15日安装新电容装置，每套计划3-4天。
6.交货地址：江苏索普化工股份有限公司（江苏省镇江市京口区求索路）
7.公示查询：www.sopo.com.cn

采购内容及要求

（一） 采购内容
7套电容装置（6480、2131、2226、3131、3230、4149、4218）更新改造。具体要求详见附件1：报价函和附件2：装备电气电容装置改造施工方案。                         

成交后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合采购文件中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案，经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万/人）；特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等）；符合安全标准的设备、设施；专业安全管理人员资格证书；施工人员年龄原则上要求在18至60周岁；提交近1年内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作；还需通过采购人安全部门的安全教育；

    夏季高温时间室外施工时间要求：日最高气温≥40℃，停止室外露天作业；40℃＞日最高气温≥37℃，室外作业累计不超过6小时，且在气温最高时段（11:00-14:00）停止室外露天作业；37℃＞日最高气温≥35℃，需缩短室外露天连续作业时间，且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间，工期不能延误。
（二）技术及资质要求

1.资质要求：报价单位需具有施工资质要求承装（修、试）二、二、二级资质，报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和相关业绩材料3份。

2.资质文件：贸易商（经销商）须提供授权代理资质及真实有效的验证方式，并承担法律责任。

三、报价要求

（一）报价方式

1.含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整。

2.报价文件只需提供1份纸质版，报价文件需采用双信封密封投递，技术文件、资质要求等文件为1信封，该信封内所有文件不涉及价格，如有涉及后果自负。报价函为独立的另1信封密封。报价函详见附件1。

3.报价文件包括：报价函、技术文件，报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）。
（二）付款方式

验收合格，增值税专用发票入账后，60天内支付90%，余款一年质保后付清。

含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。

成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。

不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的  付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

（三）报价提交方式

线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

（四）送达地址及联系方式

收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

联 系 人：潘诚，电话：13952810654
（五）疑问咨询

报价联系人：潘诚13952810654（详情咨询）
部门负责人：解云13913442555

四、其他要求

（一）进场服务材料（如需进场施工前提供）：

人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；

施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

（二）供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

（三）售后服务：电话响应≤1小时，明确解决方案。
（四）知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

五、评审流程

1.评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。评审顺序：先进行技术及资质文件的评审，确认符合采购文件要求的报价人；开启符合要求的报价人的报价函，确定最终成交人；不符合技术及资质要求的报价人的报价函不开启，报价文件也不作回退处理。

2.评定标准：在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择评定价最低（其他报价人的各分项报价作参考，需接受其他报价单位的分项最低价）的一家报价人作为成交候选人。

3.询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

4.无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

六、违约责任

1.逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

2.质量不合格：

验收不合格，选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担，且需在采购人要求的时间内完成，逾期未完成的，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除（如有异议请在报价时注明）。
解除合同：如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

3.损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

七、其他事项

1.成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

2.产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

3.争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

4.违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

江苏索普化工股份有限公司供应保障部

日期：2026年7月31日

附件1：
报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

1.项目总计（含税）：（大写）____元人民币；税率     %。

2.交货时间：________________________。

3.我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

4.愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

5.不接受项：________________________。
6.报价清单 

（1）该项目执行分项报价。

	序号
	项目
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	税率

	1
	电容装置拆除
	2400kvar
	套
	1
	
	
	

	2
	电容装置拆除
	900kvar
	套
	4
	
	
	

	3
	电容装置拆除
	1200kvar
	套
	2
	
	
	

	4
	电容装置安装（含基础制作）
	2400kvar
	套
	1
	
	
	

	5
	电容装置安装（含基础制作、控制电缆敷设）
	1000kvar
	套
	6
	
	
	

	6
	电容装置交接试验
	2400kvar
	套
	1
	
	
	

	7
	电容装置交接试验
	1000kvar
	套
	6
	
	
	

	8
	电容装置调试
	2400kvar
	套
	1
	
	
	

	9
	电容装置调试
	1000kvar
	套
	6
	
	
	

	10
	闲置开关柜拆除
	见方案
	台
	8
	
	
	

	11
	继保试验
	见定值单
	套
	7
	
	
	

	12
	断路器、互感器、避雷器预防性试验
	柜号：6480
	台
	1
	
	
	

	13
	互感器、避雷器预防性试验
	见方案
	台
	6
	
	
	

	14
	合计：
	
	


（2）在满足采购人使用要求前提下，以报价格式合计价作为确定成交单位的依据，各报价单位的分项报价作参考，分项报价有差价的，意向成交人需按所有报价单位的分项最低价执行，请慎重报价；该价格只为确定单位作依据，合同最终结算价以双方共同出具的书面说明为准。

（3）按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

（4）不在报价中的的维保维修要求由成交人自行承担。

（5）更换下的零件交由采购人统一保管。

承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日

附件2

装备电气电容装置改造施工方案

一、作业环境

	序号
	类别
	具体填写要求

	1
	是否需要动火作业： 有 ☑ 无 □
	磨光机、电锤、焊机、切割机等动火工器具由乙方准备

	2
	是否需要登高作业： 有 ☑ 无 □
	2-5米

	3
	是否需要叉车：     有 ☑ 无 □
	甲方提供

	4
	是否需要吊车：     有 ☑ 无 □
	甲方提供


检修方案

项目名称

装备电气电容装置整体更新改造。
维修设备位号、名称、技术参数、安装位置

2.1、6kV 6480电容装置 容量2400kvar 6480电容器室。

2.2、10kV 2131电容装置 容量900kvar 302变电所电容器室。
2.3、10kV 2226电容装置 容量900kvar 302变电所电容器室。

2.4、10kV 3131电容装置 容量900kvar 303变电所电容器室(三楼）。

2.5、10kV 3230电容装置 容量900kvar 303变电所电容器室（三楼）。

2.6、10kV 4149电容装置 容量1200kvar 304变电所电容器室。

2.7、10kV 4218电容装置 容量1200kvar 304变电所电容器室。

生产厂家：苏州电力电容器有限公司
情况说明

对6480、302、303、304变电所电容器室老旧电容装置进行整体拆除，6480更换同容量全新电容装置，302、303、304变电所电容器室更换容量均为1000kvar的全新电容成套装置。
检修要求：
施工前熟读原厂设备资料了解设备特性,编制技术措施和调试计划，所使用仪器仪表经检验合格，满足精确度要求。建立有效的施工组织机构，保证工程施工质量和安全。

以下电容装置本体试验项目、电容装置电气系统调试按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016)要求执行。

高压开关柜断路器、互感器、避雷器预防性试验按照《电力设备预防性规程》(DL/T596-2021)要求执行。
4.1  6480、2131、2226、3131、3230、4149、4218旧电容装置拆除、新柜安装 （拆除电容之前均需要进行放电处理，检测无电方可进行拆除工作）。

4.1.1原6480电容装置柜体高3.5米*宽1.6米*长2.5米拆除，21只电容器拆除，电抗器拆除，放电线圈拆除，叉车送厂区内废品库。

4.1.2原2131电容装置柜体高3.2米*宽1.5米*长4.1米拆除，9只电容器拆除，电抗器拆除，放电线圈拆除，叉车送厂区内废品库。

4.1.3原2226电容装置柜体高3.2米*宽1.5米*长4.1米拆除，9只电容器拆除，电抗器拆除，放电线圈拆除，叉车送厂区内废品库。

4.1.4原3131电容装置柜体高3.2米*宽1.5米*长4.1米拆除，9只电容器拆除，电抗器拆除，放电线圈拆除，叉车送厂区内废品库。

4.1.5原3230电容装置柜体高3.2米*宽1.5米*长4.1米拆除，9只电容器拆除，电抗器拆除，放电线圈拆除，叉车送厂区内废品库。

4.1.6原4149电容装置柜体高3.2米*宽1.5米*长4.1米拆除，12只电容器拆除，电抗器拆除，放电线圈拆除，叉车送厂区内废品库。

4.1.7原4218电容装置柜体高3.2米*宽1.5米*长4.1米拆除，12只电容器拆除，电抗器拆除，放电线圈拆除，叉车送厂区内废品库。

4.1.8  302变电所闲置废旧开关柜，高压变频调速柜高2.3米*宽1.75米*长2.65米；风机3台：高0.34米*宽0.45米*长0.45米；旁路柜高2.3米*宽1.7米*长1.2米；电容柜4台：高2.5米*宽1.5米*长1米；C1控制柜高2.5米*宽1.5米*长0.4米；D1控制柜高2.5米*宽1.5米*长0.4米；以上废旧开关柜需拆除，叉车统一转运送至厂区内废品库。
4.1.9新电容器柜、电源柜、电抗器柜基础槽钢制作安装，要求新电容进场前完成，室外栏杆、防火门阻碍设备进场，需动火切割拆除，全部施工结束后复原栏杆、防火门。
4.1.10 成套电容装置运至现场后，由叉车转运。303变电所电容器室位于三楼，需吊车（甲供）配合完成设备转运及室内就位。

4.1.11电容器柜、进线柜移至电容室内安装，柜体及槽钢接地用原有的接地网。检测原有接地网是否合格，如不合格需按规范整改至合格标准。

4.1.12柜体安装：

a) 安装柜前，先按图纸规定的顺序将柜做好标记，然后放置到安装位置上。

b) 柜安装时，应找好柜正面和侧面的垂直度。 成列柜安装时，找平找正后，应盘面一致，排列整齐，柜与柜之间及柜体与侧挡板均应用螺栓拧紧，柜之间接缝处的缝隙应小于 2mm。

c) 在基础型钢上安装柜体，最好是采用螺栓连接，紧固件应是镀锌制品，并宜采用标准件。也可采用电焊固定柜，如用电焊，每个柜的焊缝不应少于四处，每处焊缝长约100mm。

d) 柜的接地应牢固良好，每台柜宜单独与基础型钢做接地连接，每台柜从后面下部的基础型钢侧面焊上接线鼻子，用不小于 6mm2 铜导线与柜上的接地端子连接牢固。

e) 柜上装有电器的开启的柜门，应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接。

4.1.13电容器柜、进线柜间的铜排连接，3*120电源电缆连接电源柜（所有的3*120高压电力电缆头制造及其试验甲供）；
4.1.14 6480利用原有的控制电缆做电缆头并接线；302、303、304变电所电容器需敷设控制电缆总计800米做电缆头并接线，敷设过程中无需登高。

a）二次回路接线应符合下列要求：按图施工，接线正确；导线与电气组件间连接均应牢固可靠；柜内的导线芯线应无损伤，导线中间不应有接头；控制电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确，线管标识要求规范打印，不得手写，清楚且不宜脱色；配线应整齐、清晰、美观；引入柜内的电缆应 排列整齐，编号清晰，避免交叉，并应固定牢固，不得使端子排受力。

b)从高压开关柜控制电缆到对应的电容柜，控制电缆检测绝缘电阻及通路正常后接图纸接线。
4.1.15配合电容器厂家、后台综保厂家调试;
4.1.16电容装置试验项目：

4.1.17.1电容器试验
a、测量耐压前、后绝缘电阻;
b、直流泄漏电流试验；

c、每只电容检测电容量;每相总的电容值测量。
d、电容器组交流耐压试验;
4.1.17.2干式串联电抗器试验
a、直流电阻测量;
b、绝缘电阻及吸收比检测;
c、交流耐压试验;
4.1.17.3电容器用放电线圈试验

a、绝缘电阻吸收比检测;
b、交流耐压;
c、绕组直流电阻检测;
d、变压比检测;
4.1.17.4避雷器试验
a、测量耐压前、后绝缘电阻;
b、直流泄漏电流试验；

4.1.17.5隔离刀闸的试验
a、测量耐压前、后绝缘电阻;
b、交流耐压；

4.2 6480、2131、2226、3131、3230、4149、4218回路电容装置电气系统调试。
4.2.1单体校验

a) 本工程所使用的电气设施都应进行单体校验（包括但不限于：电容、电抗器、导线、避雷器、电压互感器、断路器、隔离刀闸、接地装置、保护装置等）。任何装置都应进行投入使用前的检验，以保证其正确安装。

b) 所有电气设施安装完后，都应检查其安装是否牢固，偏差是否在标准范围内。

c) 检查设备、材料规格、型号、性能是否符合图纸和技术资料要求。

d) 检查接线是否与图纸相符合，接线端子螺栓是否紧固。

e) 测试每条线路的绝缘电阻值是否达到规范要求。

f) 测试接地线的接地电阻值是否达到规范要求。

g) 检查供电电压、相序、功率因数是否正确，并进行调整。

h) 检查控制装置的设定值、位置是否正确，各传动系统各环节的动作应准确无误。

i) 检查控制开关位置是否正确，操作机构应灵活、准确。

4.2.2防雷、接地装置的检验

接地网的接地电阻采用灵敏、精确的接地电阻测试仪测量接地电阻，其测量阻值应符合设计要求，如不能达到要求规定应增加接地极，如增加接地极困难，应对接地极周围土壤进行处理，以降低接地电阻。

4.2.3单系统试验

a) 经过单机调试合格后，就可进行单系统试验，手动操作各开关，检查开关动作是否正确，信号指示是否正确，保护回路动作值是否正确、灵敏。

b) 单系统试验正确后，人工模拟各种状况，看系统能否正常工作，对不能正常动作的控制设施参数进行调整，直到满足要求。

c) 电流、电压、控制信号回路用 500V摇表测回路对地绝缘电阻。继保测试仪继保定值校验。检验保护定值，装置在动作和不动作情况下检查各功能回路输出和信号均应正确。

4.3高压开关柜试验项目
4.3.16480断路器、互感器、避雷器试验；2131、2226、3131、3230、4149、4218互感器、避雷器试验。

4.3.2 6480、2131、2226、3131、3230、4149、4218开关柜继保调试，定值校验:过流I段保护、过流II段保护、低电压保护、过电压保护 、不平衡电压保护、小电流接地保护。（甲方提供保护定值单）。

4.3.3试验记录

试验人员对所有试验项目及试运情况进行记录，并由调试负责人审核，方可作为试验依据提交有关部门审核。
4.3现场清理。  

5.检修过程中涉及的备件提供

5.1甲方提供备件；施工中涉及材料:

	序号
	名称
	型 号
	单位
	数量
	备注

	1
	槽钢
	10#
	米
	260
	

	2
	控制
电缆
	ZR-KYJVP-0.75-7*1.5
	米
	400
	

	3
	控制电缆
	ZR-YJV-0.5-3*2.5
	米
	400
	


三、工期要求

1、施工计划时间8月20日-9月15日左右改造，提前一周通知施工方。

2、计划8月20日-28日拆除7套电容，9月1日-15日安装新电容装置，每套计划3-4天。
四、验收标准

1.安装项目严格按照《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》  (GBJ149-90) 、《电气装置安装工程盘柜及一次回路结线施工及验收规范》  (GBJ50171-92) 的规定进行。 

2.试验项目严格按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016)要求执行。

3.安装方案要求完成所有工作量。

4.施工完成场地清理。

5.送电投运正常。
五、质保要求

质保一年。

六、施工单位及施工人员要求
1.施工人员参加甲方要求的安全培训，考试合格。

2.现场检测人员需提供一年内有效体检报告，报告中至少要有：五官、血常规、血压、心电图。

3.施工人员需持有合格有效的高压电工证，登高人员需持有合格的登高证。

4.电焊人员需持有合格有效的焊工证。

5.本项目为更新改造项目，项目施工复杂，涉及多个变电所施工，报价单位需具有施工资质要求承装（修、试）二、二、二级资质，现场施工需有丰富经验的项目负责人及安全员担任，报价时需提供人员资料信息及其业绩证明资料。
