气体检测报警控制器参数：
●壁挂式高度集成的16通道控制器，通道信号同步采集
●液晶屏显示和高亮度的LED显示各个通道浓度、历史数据及相关参数配置
●支持多探测器信号智能表决报警（报警值可更改）
●支持RS485接口输出(标准485协议，整数型或浮点型(可选)两线制，支持RTU/ASCII协议，波特率9600，支持奇偶校验（可选），数据位8，停止位1，不支持无校验，标准寄存器地址，如输入型寄存器地址30001）
[bookmark: _GoBack]●报警方式：声光报警
●仪表功耗：≤20W(16通道满配)
●供电电源：220V AC（工作范围85~265V AC）
●输入信号：三线制（4~20）mA（两线可用）
●采集速度：≤1s
●继电器输出： 2路输出继电器250V AC/3A，3路系统继电器30V DC/3A
●主体材料：碳钢钣金壳体
●产品要有消防CCCF认证
●如无法通讯，需工程师到现场技术指导
●可燃有毒气体检测报警控制器应符合GB16808-2025要求
