LED灯具技术要求

技术参数和性能要求

以下为本次咨询基本技术规范要求，报价人需提供灯具的相关技术规范、说明及样本。

- 采购规格数量： 15套

- 产品规格型号： 100W 包含路灯灯头卡箍。

通用技术要求

1．照明装置及其附件应通过GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准，要求提供质量认证书；

2．照明装置要求灯具外壳铝合金一次压铸成型，表面静电粉末喷涂处理，正面使用钢化玻璃整体防护。

3．LED灯具光源：选用首尔、科锐、飞利浦、欧司朗等一线进口品牌。提供近三年（23年--25年）光源芯片品牌采购合同及发票三份。(报价时提供，不提供视为不符合要求)

4.驱动电源：选用英飞特、明纬、茂硕品牌。

5.需提供近三年（23年--25年）该类灯具单个项目不低于200万元的业绩三份，附合同及发票(报价时提供，不提供视为不符合要求)。

6．质保：    ①质保五年，非人为损坏厂家提供新品换新。
             ②质保五年光衰不超过30%。

③每年做两次免费照度测试，并提供照度测试单，甲乙双方签字。

④5年内损坏率不超过5%，否则整批换新，厂家免费负责施工（需提供损坏数量统计，双方认可签字）。

⑤如需方要求供方需现场服务，供方应24小时响应。48小时到达现场（节假日除外）。

⑥灯具铭牌需采用金属材质，铭牌上需体现生产日期，便于质保可追溯。

工厂防爆LED照明灯具光源技术参数要求

（适用于6米高度）路灯

1．装置单灯灯具功率100W，特殊情况下需说明；

2．寿命：LED光源额定寿命≥6万小时，驱动电源寿命≥5万小时，整体灯具平均无故障工作时间（MTBF）≥5万小时（报价时厂家需提供LM80报告，不提供视为不符合要求）。

3．LED灯具的光效≥130 lm/W，整灯光通量：10400 lm以上（送样测试：在全黑环境下，2米高度正下方照度达到420lux以上）；

4．驱动电源：具备恒流，过压/过流/过温/浪涌保护功能，浪涌防护≥4kV，驱动效率≥92%，功率因数≥0.95

5．显色指数：厂房LED Ra≥80。

6．LED色温：白光，5700K。

7．额定工作电压：AC 200～240V，50HZ；额定绝缘电压：AC 500V；

8．整灯（含电源）防护等级：≥IP66（报价时需提供国家强制性产品认证试验报告，不提供视为不符合要求）

9.防腐等级WF2（报价时需提供国家强制性产品认证试验报告，不提供视为不符合要求）

10.紧固件：全部采用304不锈钢，防松处理符合GB/T 985.1标准，杜绝生锈滑丝。

11.散热结构：采用一体化压铸散热鳍片。

- 12.照明装置要求灯具具有防止眩光、抗震性强且有抗电磁干扰功能，灯具外壳铝合金一次压铸成型，表面静电粉末喷涂处理。

- 13.供方需提供一套样灯作为封样，需经双方确认。