附件 ：工作量
为确保变压器安全稳定运行，现需停电对厂前区1#、3#变进行换油处理。
1、厂前区1#变型号：S9-1600/10    油重：755公斤

厂前区3#变型号：S9-1600/10    油重：755公斤

2、厂前区1#、3#变换新油处理，旧油排放、收集用滤油机负压抽净，全部旧油导入专用危废桶（预估需8只）。注入新油必须采用双级真空滤油机滤油，热油循环6小时以上，循环系统真空度应维持≤130Pa，油温65℃,脱水脱气。变压器滤油后需静置24小时，并对各部位进行排气。
3、滤油前后需对油品进行取样试验，试验项目包括：水分、闪点（闭口）、介质损耗因数、水溶性酸（pH值）、酸值、界面张力、击穿电压、溶解气体含量检测。换油后的变压器需进行电气试验，项目包括：绝缘电阻、直流电阻、变比、耐压。

4、变压器取油口、放油阀密封垫更换。硅胶更换。
5、滤油机由施工单位自带发电机组。除变压器新油由甲方提供，其余辅材（如密封垫、硅胶、危废桶等）均由施工方提供。
6、项目需由承装(修、试)电力设施三级资质施工单位完成。变压器油试验须有检验检测机构资质认定（CMA）单位出具试验报告。
注：报价单位在报价前需完成现场勘查确认工作量，否则按无效报价处理。
