
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司
比选文书
我公司现采用自主公开采购的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商前来报价。

一、采购概况
（一）项目名称： 海纳川港口煤炭码头岸电智能化改造；
（二）施工时间：合同签订后具备施工条件50个自然日
内。
（允许报价人按实际交货时间填写,评审时交货期作为重要参考依据）
（三）施工地点：海纳川港口煤炭码头        ；
（四）报价止时间：2026年8月18日上午10:00；
（五）评审时间：2026年8月18日上午10:00；
（六）评审地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210；
（七）中选公示：中选信息将于评审后在江苏索普集团官网公示，请各报价人登录http://www.sopo.com.cn/查询。
二、采购内容

（一）标的物内容    

海纳川港口煤炭码头岸电智能化改造。

（二）技术要求
1.工作量及供货清单： 

	海纳川港口煤炭码头岸电智能化改造

	序号
	施工内容
	要求
	数量
	备注

	1
	安装智能一体式三枪岸电桩
	详见附件6
技术规格书
	1台
	拆除原岸电桩，运送至采购方指定位置，在原位置重新制作基础，安装智能一体式三枪岸电桩，岸电桩及安装材料由中选方提供

	2
	安装智能一体式五枪岸电桩
	详见附件6
技术规格书
	2台
	

	3
	整体接线调试
	详见附件6
技术规格书
	3台
	


2. 该项目是改造项目，现场施工作业要配合正常的生产作业，施工过程中短期停工、间歇作业不可避免，成交方在施工前要做出详细施工方案经采购方属地部门审核。审核通过后方可施工

3.施工涉及到动火作业、登高作业、临水作业等，须审批危险作业票证，周六、周日不安排施工，希望报价单位认真计算，合理报价。

4.施工机械辅助设施须在符合安全规范及安全性能的前提下由中选方自行解决，其它在施工中任何可能发生的费用，如拆除费、赶工加班费、设备材料保管费、短途运输搬运费、施工垃圾清理费、围挡搭设费等都应包含在报价总价中。

施工过程中报价方提供的低压配电柜外购材料、元器件必须选用适合工业场所的合格正品，并附有原厂生产检验合格证。严禁采用国家公布的淘汰产品或三无产品。报价方应对外购部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责。安装前必须经过采购方检验合格，签字确认后，方可进行安装使用。因产品质量不合格产生的一切费用及损失，包含但不限于检测费、材料退场费、重新供货运费、工期延误损失、现场误工损失、整改产生的人工及机械费用、项目相关违约赔付费用等，全部由中选方独立承担。
5.质量要求及技术标准：应满足
GB/T11918.5-2020工业用插头插座和耦合器 第 5 部分：低压岸电连接系统（LVSC 系统）用插头、插座、船用连接器和船用输入插座的尺寸兼容性和互换性要求。
JTS_155-2019码头岸电设施建设技术规范。

GB50254电气装置安装工程低压电器施工及验收规范；GB50168电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范；
GB 50171电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范等以及满足国家相关最新标准的要求。

6.工程报价为含税价，请注明税率。

7.如涉及防爆区域作业，中选单位应使用具备防爆功能的工器具。

8.质保期，本项目验收合格之日起1年。

三、报价人资质与要求

（一）报价人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质

（二）其他资质要求：

1. 报价时需提供企业法人营业执照（三证合一）（范围：

自动化控制或电子设备或电气设备或互联网设备的销售或服务）；资质证书：电子与智能化工程专业承包二级或建筑机电安装工程专业承包贰级及以上；法人代表身份证或授权委托书；现场配备1名专职安全员，具有专职安全员证书；安全生产许可证；报价人自2024年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有在国内码头岸电桩项目业绩2份（须提供合同关键页复印件，包括合同首页、签字盖章页等相关合同内容。（以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章）；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（详见附件2）、法人授权委托书（详见附件3）、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附件4）（以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章。注：在采购单位1年内有同类型业绩且以上资格证明文件均合法有效的企业可不提供以上资格证明文件）。
1.确定中选后，在签订合同前，需提供一般纳税人证明材料、承包单位与派遣作业人员的劳务合同或劳动合同、作业人员工伤保险证明或人身意外伤害保险缴纳证明。根据施工工期要求，至少提供本单位2位工人的缴纳证明，同时须提供本公司安全生产责任险缴纳证明；特种作业操作证书：电工不少于2人（以上资格证明证件均可提供复印件，但需加盖公章）。
2.中选单位与采购单位签订合同时，须按照海纳川相关安全管理规定签订或提供《外包项目(工程)安全生产管理协议书》并依照《海纳川承包商安全环保管理制度》管理；施工前，采购方应按《生产经营单位安全生产培训规范》(DB32/4530-2023)对成交方施工人员进行培训和考试，考试合格人员，方能赴属地办理作业票证进行作业。
3.作业过程中，若涉及特种作业（如登高等）的需提供相应的特种作业证，必须人证一致，且在有效期内。
4.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价。
5.报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后8小时内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。
6.报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由成交人承担一切后果，采购人不承担任何责任。
四、现场踏勘
（一）采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供报价人在编制报价文件时参考，采购人不对报价人据此作出的判断和决策负责。
（二）本项目要求报价人员到现场进行踏勘，现场踏勘作为报价资格的必要条件。踏勘截止时间为报价截止日前两日。见附件5：现场踏勘证明书
（三）凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。
五、报价
（一）报价方式：报价为含增值税送到价。合同期内如国家税率进行调整，则本合同不含增值税单价不变，按照调整后的增值税税率进行结算调整含税总价。

（二）付款方式：改造施工完成验收合格且收到根据采购方提供的审计认定单开具的增值税发票后60日内以银行承兑方式付款95%，质保期1年，质保金5%，质保期到期后30日内以网银汇款方式付款。（如报价人不接受采购人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。报价为含税价，请注明税率。）如付款方式涉及到预付款，报价人必须在报价文件中提供评审前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。
（三）竣工结算按实际工作量结算，按2014 年《江苏省安装工程计价表》，《江苏省建筑与装饰工程计价表（2014年版）》、《江苏省建设工程费用定额（2014年）》苏建价[2014]299号。主、辅价格按照镇江市当期造价信息价计价。如当期信息价没有的，以甲方核定的为准。甲方委托索普集团审计部进行审计，除本合同特别约定的外，其余参照索普集团相关规定执行。
（四）本项目报价通过线下方式进行：
采用线下报价应将报价书及相关资料以密封袋形式送达并加盖公章；在密封袋封面上需注明报价项目名称、报价方名称、联系人、联系电话等；并要求在报价截止时间之前送达，逾期将作为无效报价处理。
（五）采用线下报价的，报价文件请密封邮寄：
公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部
地址：江苏省镇江市京口区求索路66号
邮编：212006

收件人：杨雨琦
联系电话：13952943464
（六）凡对比选文书条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：
联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司
地址：江苏省镇江市京口区求索路66号，邮编：212006

采购部门联系人：卞骏      电话：15306107162 
评审流程：
（一）评审
本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各供应商报价进行评审，确定最终成交人。
1.请各供应商保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系确认比选文书中的相关信息，报价人必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与比选文书的偏离。如评审小组在评审现场10分钟内电话联系不上报价人，且报价文件与比选文书的偏离影响中选结果，则视为报价人主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价人的任何解释。
2.评审小组不得泄露各供应商的报价。   
（二）评定
1.综合
采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名成交人。
2.通用（本次采用该种评审方式）
 在能够满足采购人技术要求及供货期要求的供应商中选择总价最低的一家供应商作为成交人。
（三）询价废止及无效报价
1.采购人如发现询比价过程中有串通报价、陪同报价等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作询价废止处理，并可将相关供应商列入供应商负面清单，一年内不再接受参与报价工作。
2.凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。
3.报价人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了采购活动的公正合理性，损害了采购人的正当利益，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。
 六、其他注意事项： 
（一）未经采购人允许,报价人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时采购人有权终止本合同。　　
（二）成交人中选以后应严格按照比选文书约定与采购方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对成交人所有违背比选文书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。
（三）对需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的成交人如出现三次产品质量不合格的情况，视为成交人无能力保障产品质量，采购人有权终止此次采购合同的执行。
（四）如因报价人不能正常履约，对采购人生产经营活动造成影响的，报价人除承担合同总价20%的违约金外，由此产生的营运损失由报价人另行承担。
（五）因报价人原因，工作不能按比选文书规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由报价人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期超过20日（含20天），采购人有权解除合同，并按合同总额20%追究报价人违约责任（如有异议请在报价时注明）。因报价人违约给采购人造成的损失违约金不足以弥补的，由报价人另行补足。
（六）报价人项目完成后，经验收不合格的，采购人可选择以下处理方式：
1.采购人选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由报价人全部承担，且需在采购人第一次验收不合格之日起1日内完成，逾期未完成的，违约责任参照（五）执行。如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求报价人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。报价人造成的损失违约金不足以弥补的，由报价人另行补足。
2.采购人选择解除合同的，报价人需无条件返还本项目采购人提供的所有物品，并按采购人要求的时间运输至采购人指定地点，采购人有权要求报价人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。
3.因报价人的项目质量、逾期完成等原因给采购人造成直接和间接经济损失的，由报价人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。
（七）成交人应严格按照比选文书约定与采购方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对成交人所有违背比选文书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。　
（八）报价人在中选后无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，列入采购人供应商负面清单。
（九）报价人应详细阅读本比选文书，参与报价即视为对本比选文书所列之条款均表示接受。
（十）采购人对违反约定的报价人或成交人将按《镇江
海纳川采购管理规定》中供应商管理对报价人进行管理考核（详见附件1）。
（十一）外协作业人员需先进行安全教育培训。
（十二）本次采购为企业自主公开采购，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所有。
报价函

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司：

报价单位全称：；授权全权代表姓名：为全权代表，参加贵方组织的采购有关活动，并对该项目进行报价。

一、报价项目的总报价（含税）为​         (大写）元人民币；不含税价款:​          ，税额:​          ；税率 ​    %。（若存在小数点，最多保留2位。）
二、报价格式
	序号
	施工项目
	规格及描述
	数量
	单价
	总价

	1
	安装智能一体式三枪岸电桩（智能岸电桩及安装材料由中选方提供，工作量包含拆除原岸电桩）
	满足附件6 技术规格书要求
	1台
	
	

	2
	安装智能一体式五枪岸电桩（智能岸电桩及安装材料由中选方提供，工作量包含拆除原岸电桩）
	满足附件6
技术规格书要求
	2台
	
	

	3
	整体接线调试
	满足附件6 技术规格书要求
	3台
	
	

	以上合计总报价（小写）：


注：该报价包含5年的岸电平台4G流量费，平台使用
费，船E行数据维护费，接口对接费用。
三、施工时间：合同签订后采购方具备施工条件50个自然日 。                 。
四、我方承诺遵守比选文书中的全部规定。
五、我方承诺中选后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。
六、我方已详细审查全部比选文书，包括比选文书的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受比选文书所有条款。如果比选文书有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理。
七、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。
八、报价单位其他说明情况：               
全权代表：
联系电话：
报价单位（盖章）：
日期：
附件1
 供应商管理
 凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司采购要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的采购活动。
 供应商负面清单管理
（一）管理职责
1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。
2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。
审计风控部负责归口公司采购负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。
[image: image1.jpg]


负面清单确定流程
 供应商积分管理
（一）供应商积分考核
合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。审计风控部组织相关参与评审部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。
1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。
2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商报价。 
3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商报价。
（二）供应商考核方法
1.建筑施工方
（1）质量方面
①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。
②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。
③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。
（2）工期方面
不能满足进度要求的，考核5-10分。
（3）安全方面
现场施工人员不服从采购方安全管理的，考核5-10分。
（4）售后方面
①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。
②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。
③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。
（5）资信方面
①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。
②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。
④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。
⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。
2.备品备件供应商
（1）质量方面
①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。
②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。
③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。
（2）交货方面
①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。
②交货时未按规定包装的，单次扣1分。
③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。
④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。
（3）售后方面
①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。
②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。
③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。
（4）资信方面
①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。
②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。
④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。
⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。
⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。
3.物流承运商
（1）车船要求方面
①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。
②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。
（2）计划完成方面
运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。
（3）资信方面
①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。
②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。
④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。
⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。
从负面清单中消除的流程
列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。
（一）供应商提出申请
1.供应商提出负面清单消除的书面申请。
2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。
（二）确认与消除
1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；
2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。
附件2

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备专业技术能力：

主要专业技术能力有：   。


附件3

法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就　　　　　　（项目编号：　　　）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    代理人（被授权人）签字：_______________________

    身份证号码：                                   
    联系电话：（手机）                              
单位名称：_____________________________________

    授权单位盖章：_________________________________

    地址：                                         
    日期：   年   月   日

附件4
参加采购活动前年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明



声明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



附件：5.现场踏勘证明书
现场踏勘证明书

根据海纳川港口煤炭码头岸电智能化改造比选文件要求，报价单位须对现场进行实地踏勘。
报价单位结合采购单位相关比选文件内容，已于年月日进行实地踏勘。
特此证明！

	现场踏勘企业名称
	踏勘人
	联系方式
	踏勘时间

	
	
	
	


采购单位现场陪同人（双人）：

附件6

智能一体式全自动岸电桩
技术规格书
2026.8.6
一、项目概述
1、概述
1.1、项目概述
智能一体式全自动岸电桩是为靠泊于码头期间的船舶提供岸电电源的供电系统。停靠期间船舶停止使用自有燃油发电机，实现船舶污染物排放的转移，保护靠泊港区的大气环境。
为进一步提作业区岸电供应服务能力，本项目拟在作业区码头前沿增设3套低压智能一体式全自动岸电桩，为靠港船舶提供岸电服务。岸电桩采用低压输出方式，上船电压及频率为0.4kV/50Hz。当船舶使用岸电时，通过船上的电缆输送装置向岸上送缆并由岸方完成电缆与岸电桩的连接。
2、供货范围
中选方工作包括拆除原充电桩、新智能充电桩的制造、装配、运输、固定安装、调试、操作人员培训及最终与监管部门的验收的全套在内的交钥匙工程。对设备的交货、安装、检验满足工程进度的要求，且使设备安装和其它设备安装、施工之间避免干扰。
该项目包含5年的岸电平台4G流量费，平台使用费，船E行数据维护费，接口对接费用。
	序号
	产品名称
	技术参数
	数量

	1
	智能一体式三枪岸电桩
	3个国标连接器接口：

1个63A/380V岸电连接器接口，满足GBT11918.5-2020规范要求；

2个32A/220V岸电连接器接口，满足IEC 309标准要求
	1台

	2
	智能一体式五枪岸电桩
	5个国标连接器接口：

1个125A/380V岸电连接器接口，1个63A/380V岸电连接器接口，满足GBT11918.5-2020规范要求；
1个63A/220V岸电连接器接口，2个32A/220V岸电连接器接口，满足IEC 309标准要求；
	2台

	3
	安装辅材
	
	


二、技术规格
1、岸电桩技术规格
岸电桩要具有占地面积小、安装方便、简洁易用、系统集成等特点。可方便安装于沿江、沿海各类营运码头、航道服务区及运河渠化段岸边等场所。设备适用于各类应用场所的船舶供电服务和管理，可实现岸电设备与港口岸电综合管理系统和管理机构的数据通信。
智能岸电桩主要包括：船岸连接器、2mm304不锈钢柜体、互感器、智能电能表、智能传输模块、高灵敏度天线、指示灯、浪涌保护器、开关电源及应急停按钮等组成。
本项目配置3套智能一体式全自动岸电桩，满足GBT11918.5-2020规范要求，规格如下：
	安装方式
	立式安装，安装尺寸：1535*700*400

	机箱材料
	2mm304不锈钢板

	进线
	装置底部

	进线方式
	三相四线进线+PE线

	电台
	4G智能传输模块（天线外置）

	防护等级：
	IP55

	柜体数量
	3
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智能岸电桩应具有长期连续工作的能力，并具有防潮、防盐雾、防腐蚀等功能，同时还应考虑涨潮时船用岸电桩不能进水，船用岸电桩防护等级不低于 IP55。 
2、电气原理
岸电桩主要通过充电接口连接器向船舶供电；二次回路包括空气开关、急停按钮、运行状态指示灯等。
岸电桩二次电路通过平台命令提供“启停”操作，即扫码控制启停；可通过箱外急停按钮实现“急停”操作。信号指示灯提供“电源”指示、插座“供电”指示和岸电桩“故障”状态指示。
3、保护功能
岸电桩插头、插座具备锁紧装置和防误插功能；岸电桩还具备防雷击、应急停止等功能。
4、岸电桩配置

	智能三枪充电桩

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	箱体1535*700*400
	厚度：2mm，
材质：304不锈钢
	1
	台
	

	2
	主断路器
	NSX 160A 3P
	1
	个
	Schneider、Siemens、ABB、Eaton 



	3
	二级微断
	IC65N 63A 3P
	1
	个
	

	4
	二级微断
	IC65N 32A 2P
	2
	个
	

	5
	接触器
	1*63A（3P)、2*32A(1P+N)
	3
	个
	

	6
	浪涌保护
	40KA
	1
	套
	

	7
	2P空开
	16A
	1
	个
	施耐德

	8
	4P空开
	32A
	1
	个
	施耐德

	9
	多功能电能表
	三相四线 带通讯
	3
	台
	安科瑞、派诺

	10
	冷凝除湿器
	60W
	1
	个
	国产优质

	11
	直流电源模块
	24V 60W
	1
	个
	明纬、台达

	12
	急停开关
	24V
	1
	个
	蓝波、德力西、正泰

	13
	三色防水指示灯
	24V
	3
	个
	科隆威、德力西、正泰

	14
	PLC
	SMART系列、TM221 系列
	1
	个
	Siemens、

Schneider

	15
	工控屏
	7寸
	1
	台
	昆仑通泰、威纶通、步科

	16
	中间继电器
	24V
	16
	个
	Schneider、Siemens、Omron

	17
	屏幕防水面板
	7寸
	1
	个
	

	18
	防倾覆装置
	
	1
	个
	

	19
	智能传输模块
	对接海事、交运、船E行
	1
	台
	中天、安科瑞

	20
	接插件插座
	63A（380V）
	1
	个
	健龙、康尼

	21
	接插件插座
	32A（220V）
	2
	个
	健龙、康尼

	22
	二维码标志牌
	亚克力材质
	1
	块
	15*15cm

	23
	铭牌
	
	1
	块
	150*80mm

	24
	镀锌接地扁铁、铜线鼻、双色接地线等安装辅材
	
	1
	批
	

	24
	设备管理平台
	设备需自带管理平台，包含不限于远程启停，数据存储（不少于5年）。
	1
	套
	中天、安科瑞


	智能五枪充电桩

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	箱体
	厚度：2mm，
材质：304不锈钢
	1
	台
	国产优质

	2
	主断路器
	NSX 400A 3P
	1
	个
	Schneider、Siemens、ABB、

Eaton 



	3
	二级微断
	IC65N 125A、63A、63A、32A、32A
	5
	个
	

	4
	接触器
	125A、63A、63A、32A、32A
	5
	个
	

	5
	浪涌保护
	40KA
	1
	套
	

	6
	2P空开
	16A
	1
	个
	

	7
	4P空开
	32A
	1
	个
	

	8
	多功能电能表
	三相四线 带通讯
	5
	台
	安科瑞、派诺

	9
	冷凝除湿器
	60W
	1
	个
	国产优质

	10
	直流电源模块
	24V 60W
	1
	个
	明纬、台达

	11
	急停开关
	24V
	1
	个
	蓝波、德力西、正泰

	12
	三色防水指示灯
	24V
	3
	个
	德力西、正泰、科隆威

	13
	PLC
	SMART系列、TM221 系列
	1
	个
	Schneider、Siemens、

	14
	工控屏
	7寸
	1
	台
	昆仑通泰、威纶通、步科

	15
	中间继电器
	24V
	16
	个
	Schneider、Siemens、Omron

	16
	屏幕防水面板
	7寸
	1
	个
	

	17
	防倾覆装置
	
	1
	个
	

	18
	智能传输模块
	对接海事、交运、船E行
	1
	台
	中天、安科瑞

	19
	接插件插座
	125A（380V）
	1
	个
	健龙、康尼

	20
	接插件插座
	63A（380V）
	1
	个
	健龙、康尼

	21
	接插件插座
	63A（220V）
	1
	个
	正泰、康尼

	22
	接插件插座
	32A（220V）
	2
	个
	正泰、康尼

	23
	二维码标志牌
	亚克力材质
	1
	块
	15*15cm

	24
	铭牌
	
	1
	块
	150*80mm

	25
	镀锌接地扁铁、铜线鼻、双色接地线等安装辅材
	
	1
	批
	

	26
	设备管理平台
	设备需自带管理平台，包含不限于远程启停，数据存储（不少于5年）
	1
	套
	中天、安科瑞


5、环境条件参数
	环境参数

	防护等级
	箱体IP55/连接器IP67
	

	环境温度
	运行温度-30℃-+65℃，存储温度-40℃～+70℃
	

	相对湿度
	<95%，无凝结
	

	海拔高度
	≤1000米
	

	特殊条件
	防凝露、油污、盐雾等措施
	

	散热
	符合防护等级要求的散热方式
	


6、通信方式
智能岸电桩内智能传输模块采用4G通信，与镇江交运、镇江海事平台进行数据通信，上传船舶岸电使用信息至长江E家。
7、应用标准
IEC/PAS80005-3Ed1.0港口电气设施—低压岸电系统--一般要求GB/T25316-2010静止式岸电装置
CB/T3578-1994船舶修理期间接岸电技术要求
CB/T4406-2014岸电箱
JTS155-2019码头船舶岸电设施建设技术规范
Q/GDW11466—2015港口岸电技术相关术语
Q/GDW11467.1—2015港口岸电系统建设规范第1部分：设计导则
Q/GDW11467.2—2015港口岸电系统建设规范第2部分：电能计量
Q/GDW11467.3—2015港口岸电系统建设规范第3部分：验收
Q/GDW11468.3—2015港口岸电设备技术规范第3部分：低压小容量电源
Q/GDW11468.4—2015港口岸电设备技术规范第4部分：船岸连接和接口设备
Q/GDW11469.1—2015港口岸电系统运行与维护技术规范第1部分：运行维护
Q/GDW11469.2—2015港口岸电系统运行与维护技术规范第2部分：检测
Q/GDW11469.3—2015港口岸电系统运行与维护技术规范第3部分：运营服务平台
Q/GDW11469.4—2015港口岸电系统运行与维护技术规范第4部分：监控系统
Q/GDW11469.5—2015港口岸电系统运行与维护技术规范第5部分：平台与监控系统通信规约
Q/GDW11469.6—2015港口岸电系统运行与维护技术规范第6部分：监控系统与岸基设备通信规约
GB/T11918.5-2020  工业用插头插座和耦合器　第5部分：低压岸电连接系统(LVSC系统)用插头、插座、船用连接器和船用输入
三、平台功能
1、岸电设备运维管理平台应具有以下功能。
能源统计
以每个月日历形式展示每天生产的各种能源消耗情况，支持查询历史日历能耗。
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用电能耗日历
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码头用电能耗详情
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分类能耗统计
能源监控和报表
对港口每个岸电插口的电能信息进行数据展示，展示内容包括：正向有功总电能、最大值、最大值时间、最小值、最小值时间。可以以多种图形方式展示。可按日、小时、分进行展示。同时可展示码头峰谷用电具体数据。
[image: image6.png]#” Asun Shore Power c Rt SEREN

« BR eRER B
AR
BRAEEER

S

TTWESskAER=EE1 S0
TSR S0
—EEsseEam St
—EBEseEam SO
—EEsseEEi1 S
—EE s S0
—EEseEsim1 SO
—EEserEai1 SO
—EEA TS0
—EEsesEai1 SO
EEEkeEEm SO

s ASHRERSE1ST
BB ASHEERE2EC

A SHRERSERST
eEEEEkwEEEIS0
mEEsEkwEEsl
BBk Eai 1S
fa S, =Sl iz u|
eEEEEAe RISl
eEEsEsseEai2sl
ExEEsERsEamsn
ExEEsERssamnsl
EEESEesams
EEESEResainsl
EEES RSSO

EEEadE

IEHRETR

EmAEnSEsE

2021-07-28 030000

BAE

13963.1999

2021-07-28 06:0

2021-07-28 090000

EAERE

20210728 12:00:00

»

2021-07-28 15:00:00

BME SINEE

13963.1999 20210728 12:00:00




用能监测
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尖峰平谷用能分析
四、安装、调试、试运行及验收
安装和调试装置需涵盖装置机械及其电气安装的流程，外部回路的上电和检测，定值和装置的配置以及定值的验证。
本章主要针对安装，调试和维护人员，要求安装人员应具备基本的电气操作知识以及测试装置的丰富经验。
1、外观检查
拆除运输包装
检查装置外观
a)仔细检查箱体及箱内其他部分，确认是否有外观损坏。
b)核对主箱体铭牌信息
c)检查其它辅助装置的铭牌信息，确认是否适用于本工程安装。
d)检查屏内接线
检查屏内使用导线的线径是否满足工程需要。确保没有连接错误存在。
e)检查标签
检查所有端子标签，套管标签，切换开关标签和按钮标签，确保所有的标识满足工程需要。
f)检查插件
检查装置的所有插件，确保他们被正确安装并且没有螺丝松动。
g)检查接地电缆
检查接地端子是否通过接地电缆可靠连接到接地铜排上。
h)检查切换开关，压板和按钮
检查所有的切换开关，压板和按钮是否可以正常平滑的工作。
检查所有的项目是否和交付文档内容一致
根据交付文档检查装置包含的所有软件功能。
检查是否在运输过程中损坏
产品检查应当涉及装置的所有方面，不仅要没有外观损坏，而且保证功能正确。
2、安装
安装概述
根据装置的技术参数要求，安装现场的机械和电气环境条件要在允许的范围内。灰尘，潮湿，快速温变，电气振动和冲击，快速瞬变，强电磁场等相似的极端条件应当被避免。
机柜前后、两侧应留有足够的空间以便于维护和未来改造，使用岸电时，需要留有一定的空间放置连接电缆。嵌入式安装的装置应当可以在不需要复杂拆卸的情况下增加替换插件。
安装基础尺寸
智能一体式全自动岸电桩主要用于港口码头前沿，由膨胀螺丝把柜体基础固定至混凝土地面，柜体牢固安装到基础上。
电气连接
安装过程中要始终遵循相关规程。必要情况下，要使用带屏蔽线以减小电磁干扰的影响。
连接插头及电缆
根据船舶靠岸时负载情况以及船舶本身用电类型，按照电压范围的要求以及电流大小的要求选择合适的插头和动力电缆。
连接保护地
装置与大地之间的阻抗应满足相关国家标准,使用截面不小于4平方毫米的黄绿交替色导线将装置电源插件背板的接地端子连接到机柜的接地铜排上,接地线应尽可能的短，采取所有的措施以确保最佳的导电性，特别要注意接点的可靠性和防腐蚀能力。
3、检查外部回路
必须检查相关回路，其中包括核实与该装置相连接的二次系统中的其他部分。这些必须在装置退出并采取了相应的安全措施的情况下完成。
4、装置上电
装置上电前，应当认真检查装置及装置内部接线，检查自检报告以确定装置可正常运行。 

5、验收资料
中选方提供的技术文件包括：
-----装箱清单；
-----使用维护说明书；
-----质量合格证；
-----电气原理图。


