凝结水泵数据表
	项目
	技术参数/规格

	一、基本性能参数
	

	产品型号
	GN9-22×3

	流量
	12 m³/h (3.33 L/s)

	扬程
	56 m

	转速
	2900 r/min

	轴功率
	3.55 kW

	配用电机功率
	5.5 kW，380V/50Hz，防护等级IP55，绝缘等级F，一级能效

	效率
	51%

	允许汽蚀余量
	0.8 m

	工作温度
	≤ 80℃

	泵进口压力
	≤ 0.6 MPa

	泵重量
	约 90 kg

	二、接口尺寸
	

	吸入口径
	DN80  PN1.6

	排出口径
	DN40  PN1.6

	三、结构与材料
	

	泵型
	两级单吸卧式离心冷凝泵

	叶轮结构
	封闭式叶轮

	叶轮吸入方式
	单吸式

	泵轴位置
	卧式

	过流部件材质
	铸钢

	轴封形式
	机械密封

	轴承润滑
	滚动轴承，稀油润滑

	旋转方向
	从电机端看，泵为逆时针方向旋转

	五、适用工况
	

	用途
	汽轮机组凝汽器凝结水输送

	适用介质
	蒸汽凝结水

	备注
	适用于1120kW汽轮发电机组


