采购询价书

- 我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn

一、项目概况

- 项目名称：离心泵3台

- 采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 报价截止与评审时间：2026年8月21日14：00（北京时间）

- 评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心

- 交货时间：合同生效后 30 天内

- 交货地址：江苏索普化工股份有限公司仓库（江苏省镇江市京口区求索路）

- 公示查询：www.sopo.com.cn

二、采购内容及要求

（一）采购清单

| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07010000001632 | 凝结水泵 | GN9-22×3，扬程56米，允许汽蚀余量0.8米，流量12m³/h，轴功率3.59kW，配用电机功率5.5kW，转速2900r/min，效率51% 其他参数详见数据表 | 台 | 1 |
| 07010000001628 | 蒸汽冷凝水泵 | 详见数据表 | 台 | 2 |

- （二）技术及资质要求

- 1.供应商按照我公司技术要求报价。

- 2.配套电机需满足GB18613-2020最新标准《电动机能效限定值及能效等级》IE5能效等级（电机品牌：万高，佳木斯，湘潭，大中，皖南，茵梦达）。

- 3.供应商报价时提供选型表，报价含主机，底座，地脚螺栓，进出口带配对法兰，紧固件及随机备件（随机备件须列出明细价格）。

- 4.备件价格3年内不得变动，随机备件明细如下：

| - 序号 | - 名称 | - 型号 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 机械密封 | - 随主机 | - 套 | - 3 | - 每台1套 |
| - 2 | - 轴套 | - 随主机 | - 套 | - 3 | - 每台1套 |
| - 3 | - o型圈及垫片（泵用整套） | - 随主机 | - 套 | - 3 | - 每台1套 |
| - 4 | - 泵轴 | - 随主机 | - 套 | - 3 | - 每台1套 |

- 5.供应商需具备质量管理体系认证（ISO9001:2015），贸易商（经销商）须提供授权代理资质及真实有效的验证方式，并承担法律责任。

三、报价要求

（一）报价方式

- 含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整，报价函格式见附件1。

（二）付款方式

- 货到、增值税专用发票入账后90日内支付60%货款，调试合格后付30%货款，10%为质保金（质保期为到货后18个月）。

- 含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。

- 成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。

- 不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

（三）报价提交方式

- 线上报价：通过大企汇工作台（www.daqihui.com）按格式填写，上传加盖报价章的报价单及资质材料。

- 线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

（四）送达地址及联系方式

- 收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

- 联 系 人：高俊，电话：13914561233

（五）疑问咨询

- 报价联系人：高俊13914561233（详情咨询）

- 部门负责人：解云13913442555

四、其他要求

- 进场服务材料（如需）：

  - 人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；

  - 施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

- 供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

- 售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。

- 知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

五、评审流程

- 评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。

- 评定标准：满足技术及供货期要求的供应商中，总价最低者为成交候选人。

- 询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

- 无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

六、违约责任

- 逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

- 质量不合格：

  - 换货：费用由供应商承担，30日内重新供货，逾期按逾期条款处理；两次不合格则解除合同，返还货款并赔偿20%违约金。

  - 解除合同：退货费用由供应商承担，返还货款并赔偿20%违约金（质押货物期间仓储费由供应商承担）。

- 损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

七、其他事项

- 成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

- 产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

- 争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

- 违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

江苏索普化工股份有限公司供应保障部

日期：____年__月__日

附件1

报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

- 项目总价（含税）：（大写）____元人民币；税率%（附分项报价清单）。

- 交货时间：________________________。

- 我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

- 愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

- 不接受项：________________________。

承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日