|  |  |  | 仪表规格书 Specification For Instrument |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 外贴式液位计 Non-Invasive Ultrasonic Level Switch |  |
| 概述 General | 1 | 位号 | Tag.No. | 152LT326 |
|  | 2 | 用途 | Service |  |
|  | 3 | P&I 图号/数量 | P&ID No./Quantity | 1 台 |
|  | 4 | 设备号 | Equipment No. |  |
| 操作条件Operating Condition | 5 | 介质名称 | Fluid Name | 富甲醇 |
|  | 6 | 介质状态 | Fluid States | 液体 |
|  | 7 | 压力(最大/正常) (MPa.G) | Pressure Max/Nor | 0.33～0.6MPa |
|  | 8 | 温度(最大/正常)(℃) | Temp. Max/Nor. | -60～-31℃ |
|  | 9 | 粘度(mpa.s) | Viscosity |  |
|  | 10 | 密度(kg/m3) | Density |  |
|  | 11 | 罐体形式 | Tank Type | 卧罐 |
|  | 12 | 罐体尺寸 | Tank Dimension | 0～2000mm |
| 检测头 Verifying Probe | 13 | 形式 | Type | 平面传感器 |
|  | 14 | 型号 | Model No. |  |
|  | 15 | 制造厂 | Manufacturer |  |
|  | 16 | 测量范围 | Measurement Range | 0～3000mm可调 |
|  | 17 | 精度 | Accuracy | ± 1mm |
|  | 18 | 探头外壳材质 | Probe Material | 316L |
|  | 19 | 探头线缆长度(mm) | Probe Length | 10m |
|  | 20 | 延长管长度(mm) | Exten. Tube Length |  |
|  | 21 | 连接形式 | Conn. Type | 强磁吸附式 |
|  | 22 | 连接规格 | Conn. Size & Rating |  |
|  | 23 | 防粘附保护 | Stickness Proof |  |
|  | 24 | 涂层 | Coated Material |  |
|  | 25 | 压力等级 | Press. Rating |  |
|  | 26 | 仪表材质 |  | 316L |
|  | 27 | 防护等级 | Enclosure Portection | IP65 |
|  | 28 | 防爆等级 | Explosion Proof | ExiaⅡCT4 |
|  | 29 | 电气接口 | Conduit Conn. | 1/2"NPT(F) |
|  | 备注：测量探头、校准探头均需要满足以上要求。 |  |  |  |
| 变送器 Transmitter | 30 | 形式 | Type | 二线制 |
|  | 31 | 电源 | Power Supply | 24V DC |
|  | 32 | 防爆等级 | Explosion Proof | ExiaⅡCT4 |
|  | 33 | 输出信号 | Output | 4～20mA+HART |
|  |  | 输出指示表 |  | LCD显示+操作 |
|  | 34 | 电气接口 | Conduit Conn. | 1/2"NPT(F) |
|  | 35 | 调试方式 | Debug mode |  |
|  | 36 | 外壳材质 | Case Material | 316L |
|  | 37 | 防护等级 | Enclosure Portection | IP65 |
| 注释 Notes: |  |  | 1.卧罐防涡流挡板失效，附设备图纸，厂家选型时需要考虑现场实际情况。2.带安装附件。3.带专用调试、校准工具。4.厂家负责现场安装调试，安装完成后确保现场一年以上使用无故障。5.近三年大型央、国化工企业使用业绩。 |  |