







	

	仪表规格书
Specification For Instrument

	
	外贴式液位计
Non-Invasive Ultrasonic Level Switch

	
概述 General
	1
	位号
	Tag.No.
	152LT326

	
	2
	用途
	Service
	

	
	3
	P&I 图号/数量
	P&ID No./Quantity
	1 台

	
	4
	设备号
	Equipment No.
	

	


操作条件Operating
Condition
	5
	介质名称
	Fluid Name
	富甲醇

	
	6
	介质状态
	Fluid States
	液体

	
	7
	压力(最大/正常) (MPa.G)
	Pressure Max/Nor
	0.33～0.6MPa

	
	8
	温度(最大/正常)(℃)
	Temp. Max/Nor.
	-60～-31℃

	
	9
	粘度(mpa.s)
	Viscosity
	

	
	10
	密度(kg/m3)
	Density
	

	
	11
	罐体形式
	Tank Type
	卧罐

	
	12
	罐体尺寸
	Tank Dimension
	0～2000mm

	







检测头 Verifying
Probe
	13
	形式
	Type
	平面传感器

	
	14
	型号
	Model No.
	

	
	15
	制造厂
	Manufacturer
	

	
	16
	测量范围
	Measurement  Range
	0～3000mm可调

	
	17
	精度
	Accuracy
	± 1mm

	
	18
	探头外壳材质
	Probe Material
	316L

	
	19
	探头线缆长度(mm)
	Probe Length
	10m

	
	20
	延长管长度(mm)
	Exten. Tube Length
	

	
	21
	连接形式
	Conn. Type
	强磁吸附式

	
	22
	连接规格
	Conn. Size & Rating
	

	
	23
	防粘附保护
	Stickness Proof
	

	
	24
	涂层
	Coated Material
	

	
	25
	压力等级
	Press. Rating
	

	
	26
	仪表材质
	
	316L

	
	27
	防护等级
	Enclosure Portection
	IP65

	
	28
	防爆等级
	Explosion Proof
	ExiaⅡCT4

	
	29
	电气接口
	Conduit Conn.
	1/2"NPT(F)

	
	备注：测量探头、校准探头均需要满足以上要求。

	


变送器

Transmitter
	30
	形式
	Type
	二线制

	
	31
	电源
	Power Supply
	24V DC

	
	32
	防爆等级
	Explosion Proof
	ExiaⅡCT4

	
	33
	输出信号
	Output
	4～20mA+HART

	
	
	输出指示表
	
	LCD显示+操作

	
	34
	电气接口
	Conduit Conn.
	1/2"NPT(F)

	
	35
	调试方式
	Debug mode
	

	
	36
	外壳材质
	Case Material
	316L

	
	37
	防护等级
	Enclosure Portection
	IP65

	
注释 Notes:
	

	1.卧罐防涡流挡板失效，附设备图纸，厂家选型时需要考虑现场实际情况。2.带安装附件。3.带专用调试、校准工具。4.厂家负责现场安装调试，安装完成后确保现场一年以上使用无故障。5.近三年大型央、国化工企业使用业绩。
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