安全阀数据表

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| 阀门名称 | 弹簧全启式安全阀 |  |  |  |  |  |
| 阀门型号 | A48Y-16C |  |  |  |  |  |
| 公称通径 | DN200 |  |  |  |  |  |
| 排出口径 | DN250 |  |  |  |  |  |
| 公称压力 | PN16（1.6MPa） |  |  |  |  |  |
| 连接形式 | 法兰连接 |  |  |  |  |  |
| 结构形式 | 不封闭、带扳手全启式 |  |  |  |  |  |
| 密封面材料 | 硬质合金（Y） |  |  |  |  |  |
| 阀体材料 | 碳钢（WCB） |  |  |  |  |  |
| 适用标准 | GB/T 12243《弹簧直接载荷式安全阀》- |  |  |  |  |  |
| 二、操作参数 |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |
| 适用介质 | 蒸汽、蒸汽冷凝液、闪蒸汽等 |  |  |  |  |
| 适用温度 | ≤350℃ |  |  |  |  |
| 压力等级（工作压力级） | 0.8～1.0MPa |  |  |  |  |
| 整定压力（开启压力） | 0.8MPa |  |  |  |  |
| 排放压力 | 0.88MPa |  |  |  |  |
| 回座压力 | 0.68MPa |  |  |  |  |
| 整定压力偏差 | 按GB/T 12243规定执行 |  |  |  |  |
| 额定排放压力 | ≤1.1×整定压力（参考） |  |  |  |  |
| 三、设计参数 |  |  |  |  |
| 项 目 |  | 内 容 |  |  |
| 设计压力 |  | 1.6MPa |  |  |
| 强度试验压力 |  | 2.4MPa |  |  |
| 密封试验压力 |  | 0.8MPa（按整定压力90%进行） |  |  |
| 启闭压差 |  | 0.12MPa（整定压力与回座压力之差） |  |  |
| 排放压力/整定压力比 |  | 1.10 |  |  |
| 回座压力/整定压力比 |  | 0.85 |  |  |
| 四、结构及材质 |  |  |  |
| 项 目 |  |  | 内 容 |
| 阀体材质 |  |  | 碳钢（WCB） |
| 阀座/阀瓣密封面材质 |  |  | 硬质合金 |
| 弹簧材质 |  |  | 合金弹簧钢 |
| 阀杆材质 |  |  | 不锈钢 |
| 阀盖材质 |  |  | 碳钢（WCB） |
| 连接法兰标准 |  |  | HG/T 20615-2009 |
| 法兰密封面形式 |  |  | RF（突面） |