ADC6kV变电所继电保护定值一览表

	设备名称
	开关编号
	容量
	额定电流
	变比
	保护名称
	继电器型号
	一次整定值
	二次整定值
	备注

	643进线
	643QF
	
	1500A
	1000/5
	定时过流
	7SJ68
	1660A
	8.3A  1.0S
	

	650进线
	650QF
	
	1500A
	1000/5
	定时过流
	7SJ68
	1660A
	8.3A  1.0S
	

	646进线
	646QF
	
	1500A
	1200/5
	电流速断
	7SJ68
	3200A
	13.3A  0S
	

	
	
	
	
	
	定时过流
	
	1400A
	5.85A  1.0S
	

	648进线
	648QF
	
	1500A
	1200/5
	电流速断
	7SJ68
	3200A
	13.3A  0S
	

	
	
	
	
	
	定时过流
	
	1400A
	5.85A  1.0S
	

	411 1#变压器
	6215QF
	1600kVA
	154A
	200/5
	电流速断
	7SJ68
	2800A
	70A  0S
	

	
	
	
	
	
	定时过流
	
	240A
	6A  0.7S
	

	
	
	
	
	
	过负荷
	
	200A
	5A  9S
	

	411 2#变压器
	6214QF
	1600kVA
	154A
	200/5
	电流速断
	7SJ68
	2800A
	70A  0S
	

	
	
	
	
	
	定时过流
	
	240A
	6A  0.7S
	

	
	
	
	
	
	过负荷
	
	200A
	5A  9S
	

	412 1#变压器
	6217QF
	1600kVA
	154A
	200/5
	电流速断
	7SJ68
	2800A
	70A  0S
	

	
	
	
	
	
	定时过流
	
	240A
	6A  0.7S
	

	
	
	
	
	
	过负荷
	
	200A
	5A  9S
	

	412 2#变压器
	6216QF
	1600kVA
	154A
	200/5
	电流速断
	7SJ68
	2800A
	70A  0S
	

	
	
	
	
	
	定时过流
	
	240A
	6A  0.7S
	

	
	
	
	
	
	过负荷
	
	200A
	5A  9S
	

	413 1#变压器
	6227QF
	1600kVA
	154A
	200/5
	电流速断
	7SJ62
	1400A
	35A  0S
	

	
	
	
	
	
	定时过流
	
	240A
	6A  0.5S
	

	413 2#变压器
	6226QF
	1600kVA
	154A
	200/5
	电流速断
	7SJ62
	1400A
	35A  0S
	

	
	
	
	
	
	定时过流
	
	240A
	6A  0.5S
	

	414 1#变压器
	6329
	1600kVA
	154A
	300/5
	电流速断
	7SJ68
	2680A
	44.7A  0S
	

	
	
	
	
	
	定时过流
	
	240A
	4A  0.7S
	

	
	
	
	
	
	过负荷
	
	200
	3.34A  9S
	

	
	
	
	
	
	超温
	
	150℃
	0S跳闸
	

	
	
	
	
	
	高温
	
	130℃
	0S跳闸
	

	414 2#变压器
	6330
	1600kVA
	154A
	300/5
	电流速断
	7SJ68
	2680A
	44.7A  0S
	

	
	
	
	
	
	定时过流
	
	240A
	4A  0.7S
	

	
	
	
	
	
	过负荷
	
	200
	3.34A  9S
	

	
	
	
	
	
	超温
	
	150℃
	0S跳闸
	

	
	
	
	
	
	高温
	
	130℃
	0S跳闸
	

	漂粉精变压器
	6219QF
	1250kVA
	120A
	200/5
	电流速断
	7SJ68
	3000A
	75A  0S
	

	
	
	
	
	
	定时过流
	
	180A
	4.5A  0.7S
	

	
	
	
	
	
	过负荷
	
	160A
	4A  9S
	

	Ⅰ段电容
	6221QF
	450kavr
	
	100/5
	速断保护
	7SJ68
	90A
	4.5A  0S
	返回系数

22.5ma(0.9)

	
	
	
	
	
	过电压保护
	
	110V
	
	

	
	
	
	
	
	过电压保护
	
	3min
	
	

	
	
	
	
	
	接地保护
	
	／
	25mA
	

	Ⅱ段电容
	6212QF
	450kavr
	
	100/5
	速断保护
	7SJ68
	90A
	4.5A  0S
	

	
	
	
	
	
	过电压保护
	
	110V
	
	

	
	
	
	
	
	过电压保护
	
	3min
	
	

	
	
	
	
	
	接地保护
	
	／
	25mA
	

	
	
	
	
	
	结论：单相接地电流一次17A/二次16.5ma跳闸（零序CT不合要求，建议更换）

	Ⅲ段电容
	6315
	750kavr
	
	150/5
	速断保护
	7SJ68
	480A
	16A  0S
	

	
	
	
	
	
	定时过流
	
	105A
	3.5A  0.5S
	

	
	
	
	
	
	过电压保护
	
	7200V
	120V  0.5S
	任一线电压大于120V，0.5S跳闸

	
	
	
	
	
	欠电压保护
	
	4200V
	70V  0.8S
	二次线电压均小于70V，0.8S跳闸

	Ⅳ段电容
	6316
	750kavr
	
	150/5
	速断保护
	7SJ68
	480A
	16A  0S
	

	
	
	
	
	
	定时过流
	
	105A
	3.5A  0.5S
	

	
	
	
	
	
	过电压保护
	
	7200V
	120V  0.5S
	任一线电压大于120V，0.5S跳闸

	
	
	
	
	
	欠电压保护
	
	4200V
	70V  0.8S
	二次线电压均小于70V，0.8S跳闸

	M301a
	6218QF

6220QF
	1250kW
	124A
	300/5
	电流速切
	YZ-100
	750A
	12.5A  0S
	

	
	
	
	
	
	过流
	
	540A
	9A  6-7S
	

	
	
	
	
	
	启动电流
	
	180A
	3.15A  31.5S
	

	
	
	
	
	
	低电压
	
	3000V
	50V  0.5S
	

	M301b
	6229QF

6231QF
	1100kW
	124A
	300/5
	电流速断
	7SJ63
	750A
	12.5A　0S
	

	
	
	
	
	
	3IP过流
	
	372A
	6.2A　20.0S
	

	
	
	
	
	
	启动电流
	
	180A
	3A　71.0S
	

	
	
	
	
	
	低电压
	
	3000V
	50V　0.5S
	

	普境SRF电源
	6331QF
	3150kW
	303A
	500/5
	电流速断
	7SJ62
	3000A
	30A  0S
	

	
	
	
	
	
	定时过流
	
	500A
	5A  0.7S
	

	
	
	
	
	
	过负荷
	
	400A
	3.9A  9S
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