高温取样器数据参数：

用途说明：醋酸罐区原有的VOC测量点内介质较脏，需要增加带反吹的高温取样器，并定期进行自动反吹，降低手动频繁清洗的频率。

- 整机外壳304；

- 探杆、气路腔体采用 316L 不锈钢；

- 样气内衬 PTFE 惰性管路，低吸附、耐酸碱腐蚀；

- 前端集成高温精密过滤滤芯（陶瓷 / 钛合金烧结，过滤精度 2μm），密封件采用耐高温氟橡胶垫片，长期 120℃工况无渗漏。

- 探头内置一体化加热单元 + 独立 PID 温控模块，伴热温度120℃可调（最高 180℃），控温精度 ±2℃；加热温度高于烟气露点 5~10℃，外置加厚保温层，升温时间≤20min，具备超温断电、温度异常报警功能。

- 独立反吹接口（尺寸1/2英寸卡套），接入 0.4~0.6MPa 洁净仪表空气，可定时自动反吹滤芯与探杆，清理积灰焦油，大幅降低维护频次；支持手动 / 程控双模式反吹，防爆等级ExdIICT4 接口法兰：DN50 150LB  RF

- 烟囱直径800mm