## sheet212
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
磁翻板液位计
MAGNETIC LEVEL GAUGE
合同号 CONT. NO.
位号 TAG NO. |  | LG-15151
用途 SERVICE
P&ID号 P&ID NO.
设备位号 EQUIP. NO.
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  | 含氨废水（高腐蚀性）
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  | 0.15
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  | 122
操作密度 DENS.AT OPER.kg/m3 |  | 929.59
介质粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s
法兰间距 FLANGE DISTAN. (mm) |  | 2000
液位计规格 LEVEL GAUGE SPECIFICATION
型号 MODEL
型式 TYPE |  | 侧-侧式
测量范围 MEAS.RANGE |  | 0～2000mm
精度 ACCURACY |  | ±10mm
触点容量 CONTACT RATE |  | ——
电源 POWER SUPPLY |  | ——
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | ——
上限报警设定值 HIGH SET POINT |  | ——
下限报警设定值 LOW SET POINT |  | ——
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | ——
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  | ——
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP65
浮子材质 MAGNETIC FLOAT MATERIAL |  | 钛
本体材质 BODY MATERIAL |  | 钛
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  | HG/T20615-2009 CL150
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  | DN25 RF（活套法兰）
附件 ACCESSORIES |  | 带排污阀+堵头，材质：钛
制造厂 MANUFACTURER
备注 REMARKS |  | 显示面板材质为316SS,显示面板翻片固定于真空玻璃管内并充氮气保护，翻片颜色为红黑或者红白，翻片支架材质为聚碳酸酯，翻片材质为聚酰胺翻片，且保证翻片可以自锁，不出现乱翻，无偏重心，内置磁铁标定磁场，不得使用磁翻柱替代。两头需要增加面板保护套。显示面板及相关组件应能适应现场气候环境，并能在现场正常温度和极端温度条件下正常工作。
校 核
CHKD.
日期
DATE
审 核
APPD.
设 计
DESD.
修改
REV.