
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司
比选文书
我公司现采用自主公开采购的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商前来报价。

一、采购概况
（一）项目名称： 海纳川港口电仪改造施工；
（二）施工时间：合同签订后具备施工条件60个自然日

内。

（允许报价人按实际交货时间填写,评审时交货期作为重要参考依据）
（三）施工地点：海纳川港口               ；
（四）报价截止时间：2026年9月3日上午10:00；
（五）评审时间：2026年9月3日上午10:00；
（六）评审地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210；

（七）中选公示：中选信息将于评审后在江苏索普集团官网公示，请各报价人登录http://www.sopo.com.cn/查询。
二、采购内容

（一）标的物内容    

港口电仪改造施工。
（二）技术要求
1.工作量及供货清单： 

	港口电仪改造

	序号
	施工内容
	规格
	数量
	备注

	千方罐区

	1
	新增安装桥架（消防）
	200 x 100mm
	220米
	（材料中选方提供）消防封闭槽式阻燃防火桥架（含配件，含黄绿跨接线）乙供。材料选用冷轧板折弯成型后再进行热浸镀锌处理，热浸镀锌表面锌层厚度≥65μm，钢板厚度要求为2.0mm±0.12mm，盖板钢板厚度要求为1.8mm±0.16mm。螺栓、螺母、平垫片、弹簧垫圈及半圆头方颈螺栓等紧固件材质采用 304不锈钢材质，电缆桥架盖板配 304ss不锈钢扣锁（七字扣）。防火涂料采用喷涂工艺，一遍，厚度0.1mm，材料采用热固性粉末涂料。

	2
	水平弯头（消防）
	200 x 100 mm
	3只
	

	3
	上弯头（消防）
	200 x 100 mm
	3只
	

	4
	下弯头（消防）
	200 x 100 mm
	2只
	

	5
	新增安装桥架（仪表）
	400 x 200 mm
	50米
	

	6
	水平弯头（仪表）
	400 x 200 mm
	2只
	

	7
	上弯头（仪表）
	400 x 200 mm
	3只
	

	8
	下弯头（仪表）
	400 x 200 mm
	4只
	

	9
	变径弯头 （仪表）
	400 x 100mm转400 x 200mm
	1只
	

	10
	新增安装桥架（电气）
	200 x 100mm
	200米
	（材料中选方提供）电气桥架（含配件，含黄绿跨接线），桥架采用阻燃梯形热浸锌桥架。材料选用冷轧板折弯成型后再进行热浸镀锌处理，热浸镀锌表面锌层厚度≥65μm，钢板厚度要求为2.0mm±0.12mm，盖板钢板厚度要求为1.8mm±0.16mm。螺栓、螺母、平垫片、弹簧垫圈及半圆头方颈螺栓等紧固件材质采用 304不锈钢材质，电缆桥架盖板配 304ss不锈钢扣锁（七字扣）。防火涂料采用喷涂工艺，一遍，厚度0.1mm，材料采用热固性粉末涂料。

	11
	水平弯头（电气）
	200 x 100mm
	3只
	

	12
	上弯头（电气）
	200 x 100mm
	2只
	

	13
	下弯头（电气）
	200 x 100mm
	2只
	

	14
	变径弯头 （电气）
	400 x 150mm转200 x 100mm
	1只
	

	15
	安装电气、消防新增桥架内接地扁铁
	40 x 4mm       304不锈钢
	420米
	材料由采购方提供
材料由采购方提供

	16
	拆除消防（报警器、电动阀）穿线管
	1”镀锌 
	2400米
	

	17
	拆除电气照明穿线管
	1.5”镀锌
	180米
	

	18
	拆除穿线管支架
	4#304不锈钢角钢
	108米
	

	19
	电缆回抽并重新敷设至新增桥架内（电动阀电缆）
	12 x 1.5 mm2
	1500米
	

	20
	电缆回抽并重新敷设至新增桥架内（报警器电缆）
	4 x 1.5 mm2
	900米
	

	21
	电缆回抽并重新敷设至新增桥架内（照明电缆）
	5 x 16 mm2
	180米
	

	22
	穿线管制安（含防爆穿线盒、管道静电跨接等安装）
	1”304不锈钢
	48米
	

	23
	穿线管制安（含防爆穿线盒、管道静电跨接等安装）
	1.5”304不锈钢
	24米
	

	24
	桥架（400*200）支架制安
	5#304不锈钢角钢
	24米
	

	25
	桥架（200*100）支架制安
	4#304不锈钢角钢
	120米
	

	26
	电动阀电缆头拆装
	12 x 1.5 mm2
	12台
	

	27
	防爆不锈钢绕线管拆装
	3/4” 1m
	12根
	

	28
	路灯电缆头拆装
	5 x 16 mm2
	9只
	

	29
	防火堤手动报警按钮电缆头拆装
	4 x 1.5 mm2
	6只
	

	30
	防爆不锈钢绕线管拆装
	3/4” 1m
	12根
	

	31
	旧仪表桥架内仪表电缆移位
	仪表电缆
	5700米
	

	32
	千方一次洗涤泵电机控制电缆重新敷设1根
	12 x 1.5 mm2
	200米
	

	33
	千方东侧围堰外拆除（消防报警器、电伴热、监控）
	1” 镀锌穿线管
	400米
	

	34
	电缆电缆回抽并重新敷设至旧电气桥架内
	报警器4 x 1.5 mm2电缆300米、监控2 x 1.5 mm2电缆50米、电伴热2 x 1.5 mm2电缆50米
	400米
	

	35
	拆装消防报警仪3只、电伴热电源1只、监控电源1只
	各类
	5处
	

	36
	防爆不锈钢绕线管拆装
	3/4”  1m

	14只
	

	液硫进口阀门自动化改造

	37
	2#3#槽区敷设仪表电缆
	ZRB-KVVRP 2 x 1.5 mm2
	2500米
	材料由采购方提供

	38
	1#槽区回抽敷设电缆
	ZRB-KVVRP 2 x 1.5 mm2
	80米
	

	39
	桥架掀盖板及恢复（不锈钢捆扎带固定）
	400 x 200、200*100
	400米
	

	40
	制安穿线管（含防爆穿线盒、管道静电跨接等安装）
	DN15
304不锈钢管
	90米
	

	41
	制安支架
	5#
304不锈钢角钢
	12米
	

	42
	不锈钢防爆绕线管安装
	（1/2”  1米）304
	9根
	

	43
	不锈钢防爆绕线管更换
	（1/2 ” 1米）304
	6根
	

	44
	制安仪表桥架
	200 x 100mm
	60米
	（材料中选方提供）仪表桥架（含配件，含黄绿跨接线，根据现场情况制作弯通及三通），桥架采用阻燃槽式热浸锌桥架，7字锁扣、螺栓、螺母、平垫片等均采用不锈钢304材质，材料选用冷轧板材，桥架表面处理为热浸镀锌，禁止使用成品镀锌板加工，热浸镀锌表面锌层厚度≥65μm。桥架钢板厚度要求2.0mm±0.12mm； 盖板钢板厚度要1.8mm±0.16mm。防火涂料采用喷涂工艺，一遍，厚度0.1mm，材料采用热固性粉末涂料。

	45
	制安接地扁钢
	40 x 4mm

304
	18米
	材料由采购方提供

	46
	气源球阀安装
	PN10 DN10 BWΦ22/FTΦ8
	5只
	

	47
	气源管安装
	φ8，

304不锈钢管
	40米
	

	48
	气动阀门接线调试
	6寸
	5台
	

	危化码头

	49
	1#泊位照明控制回路改造
	手动改自动、控制箱安装在危化办公室外墙
	1项
	

	50
	港口办公楼三楼会议室照明维修
	20个led灯管和16个筒灯更换
	1项
	

	万方储罐

	51
	12台防爆操作柱更换
	"（3台变比50:1）（4台变比150:5）（5台变比150:1）操作柱接口G1（F）
	12台
	材料由采购方提供

	52
	更换不锈钢防爆绕线管
	（1”  1米）
	12根
	

	53
	更换12*1.5控制电缆1060米
	12 x 1.5 mm2
	1060米
	

	54
	支架制安
	5#,          304不锈钢角钢
	2米
	

	55
	 更换控制电缆穿线管（含防爆穿线盒、管道静电跨接等安装）
	DN25 
304不锈钢
	18米
	

	56
	V5301、V5303甲醇储罐氮封管道改造
	2根，2”碳钢管道（约2米）拆卸至固定动火区改造
	1项
	

	57
	热式质量流量计安装及调试
	2”  
	2台
	

	58
	敷设电缆
	2 x 1.5 mm2
	1200米
	

	59
	制安穿线管（含防爆穿线盒、管道静电跨接等安装）
	1/2”不锈钢
	100米
	

	计量升级改造

	60
	V5301雷达安装、接线调试
	10”
	1台
	材料由采购方提供

	61
	V5303雷达安装、接线调试
	4”
	1台
	

	62
	V5301多点温度计安装、接线调试
	3”
	1台
	

	63
	V5301罐旁显示仪安装、接线调试
	
	1台
	

	64
	V5303罐旁显示仪安装、接线调试
	
	1台
	

	65
	通讯电缆敷设（机柜间分别至V5301、V5303储罐）
	2*1.5 mm2
	600米
	

	66
	仪表电缆敷设（机柜间分别至V5301、V5303储罐）
	2*1.5 mm2
	600米
	

	67
	罐旁至雷达电缆敷设
	2*1.5 mm2
	60米
	

	68
	V5301、V5303雷达电源线、穿线管改造（旧雷达仪表电缆改新雷达电源、机柜间拆接线）
	1/2”镀锌管换不锈钢管（含防爆穿线盒、管道静电跨接等安装）
	60米
	

	69
	V5301雷达至多点温度计电缆敷设
	
	4米
	

	70
	制安穿线管
	1/2”不锈钢（含防爆穿线盒、管道静电跨接等安装）
	160米
	

	71
	制安支架
	5#不锈钢角钢
	6米
	

	72
	V5303储罐旁通管改造
	长度延长（与储罐罐壁高度一致、加装4”雷达安装法兰）
	1项
	

	甲乙醇自动化阀门改造

	73
	仪表控制电缆敷设
	ZRB-KVVRP 2*1.5 mm2
	2800米
	材料由采购方提供

	74
	现场防爆箱开箱接线关箱
	15个端子校线、接线
	1项
	

	75
	制安穿线管（含防爆穿线盒、管道静电跨接等安装）
	DN15不锈钢管
	200米
	

	76
	桥架掀盖板及恢复（不锈钢捆扎带固定）
	400*200mm
200*100mm
	200米
	

	77
	制安支架
	5#不锈钢角钢
	40米
	

	78
	不锈钢防爆绕线管安装
	（1/2”， 1米）
	10根
	

	79
	气动阀门接线调试
	
	10台
	

	80
	制安接地扁钢
	40*4 mm
304不锈钢
	20米
	

	81
	气源球阀安装
	PN10 DN10 BWΦ22/FTΦ8
	10只
	

	82
	气源管安装
	φ8 不锈钢管
	40米
	

	83
	气源管改造及安装（含阀门焊接，直通、弯通、三通安装）
	DN15
304不锈钢管
	50米
	

	乙酯尾气氧含量检测预留

	84
	仪表信号电缆敷设
	ZRB-DJYPVR 2*1.5 mm2
	1600米
	材料由采购方提供

	85
	桥架掀盖板及恢复（不锈钢捆扎带固定）
	400*200 mm
	250米
	


2. 该项目是改造项目，现场施工作业要配合正常的生产作业，施工过程中短期停工、间歇作业不可避免，成交方在施工前要做出详细施工方案经采购方属地部门审核。审核通过后方可施工

3.施工涉及到动火作业、登高作业等，须审批危险作业票证，周六、周日不安排施工，希望报价单位认真计算，合理报价。

4.施工机械辅助设施须在符合安全规范及安全性能的前提下由中选方自行解决，其它在施工中任何可能发生的费用，如拆除费、赶工加班费、设备材料保管费、短途运输搬运费、施工垃圾清理费、围挡搭设费等都应包含在报价总价中。

施工过程中中选方提供的外购材料、元器件必须选用适合工业场所的合格正品，并附有原厂生产检验合格证。严禁采用国家公布的淘汰产品或三无产品。报价方应对外购部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责。
5.质量要求及技术标准：应满足 

SH/T 3020-2013 石油化工仪表供气设计规范；
SH/T 3019-2016 石油化工仪表管道线路设计规范；
SH/T 3006-2012 石油化工控制室设计规范；
SH/T 3104-2013 石油化工仪表安装设计规范；
SH/T 3521-2013 石油化工仪表工程施工技术规程           
GB50254电气装置安装工程低压电器施工及验收规范；GB50168电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范；
GB 50171电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范等以及满足国家相关最新标准的要求。

6.工程报价为含税价，请注明税率。

7.如涉及防爆区域作业，中选单位应使用具备防爆功能

的工器具。

8.质保期，本项目验收合格之日起 1 年。

三、报价人资质与要求
（一）报价人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质;

（二）其他资质要求：

1. 报价时需提供企业法人营业执照（三证合一）；资质证书：石油化工工程施工总承包或机电安装工程专业承包贰级以上资质（含贰级）；法人代表身份证或授权委托书；现场配备1名专职安全员，具有专职安全员证书；特种作业操作证书：电工不少于2人（电工作业证）；仪表工不少于1人（应急管理厅颁发的化工自动化控制作业证）；安全生产许可证（以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章）；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（详见附件2）、法人授权委托书（详见附件3）、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附件4）（以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章。注：在采购单位1年内有同类型业绩且以上资格证明文件均合法有效的企业可不提供以上资格证明文件）。
确定中选后，在签订合同前，需提供一般纳税人证明材料、承包单位与派遣作业人员的劳务合同或劳动合同、作业人员工伤保险证明或人身意外伤害保险缴纳证明。根据施工工期要求，至少提供本单位2位工人的缴纳证明，同时须提供本公司安全生产责任险缴纳证明。现场配备1名专职安全员，具有专职安全员证书，负责现场安全文明施工(以上资格证明证件均可提供复印件，但需加盖公章)。

2.中选单位与采购单位签订合同时，须按照海纳川相关安全管理规定签订或提供《外包项目(工程)安全生产管理协议书》并依照《海纳川承包商安全环保管理制度》管理；施工前，采购方应按《生产经营单位安全生产培训规范》(DB32/4530-2023)对成交方施工人员进行培训和考试，考试合格人员，方能赴属地办理作业票证进行作业。

3.作业过程中，若涉及特种作业（如登高等）的需提供相应的特种作业证，必须人证一致，且在有效期内。

4.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价。

5.报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后8小时内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。

6.报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由成交人承担一切后果，采购人不承担任何责任。

四、现场踏勘

（一）采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供报价人在编制报价文件时参考，采购人不对报价人据此作出的判断和决策负责。

（二）本项目要求报价人员到现场进行踏勘，现场踏勘作为报价资格的必要条件。踏勘截止时间为报价截止日前两日。见附件5：现场踏勘证明书

（三）凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。
五、报价
（一）报价方式：报价为含增值税送到价。合同期内如国家税率进行调整，则本合同不含增值税单价不变，按照调整后的增值税税率进行结算调整含税总价。

（二）付款方式：施工完成验收合格且收到根据采购方提供的审计认定单开具的增值税发票后60日内以银行承兑方式付款95%，质保期1年，质保金5%，质保期到期后30日内以网银汇款方式付款。（如报价人不接受采购人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。报价为含税价，请注明税率。）如付款方式涉及到预付款，报价人必须在报价文件中提供评审前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。
（三）竣工结算按实际工作量结算，按2014 年《江苏省安装工程计价表》，《江苏省建筑与装饰工程计价表（2014年版）》、《江苏省建设工程费用定额（2014年）》苏建价[2014]299号。主、辅价格按照镇江市当期造价信息价计价。如当期信息价没有的，以甲方核定的为准。甲方委托索普集团审计部进行审计，除本合同特别约定的外，其余参照索普集团相关规定执行。

（四）本项目报价通过线下方式进行：

采用线下报价应将报价书及相关资料以密封袋形式送达并加盖公章；在密封袋封面上需注明报价项目名称、报价方名称、联系人、联系电话等；并要求在报价截止时间之前送达，逾期将作为无效报价处理。
（五）采用线下报价的，报价文件请密封邮寄：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

收件人：杨雨琦

联系电话：13952943464
（六）凡对比选文书条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号，邮编：212006

采购部门联系人：卞骏      电话：15306107162 
评审流程：

（一）评审
本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各供应商报价进行评审，确定最终成交人。

1.请各供应商保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系确认比选文书中的相关信息，报价人必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与比选文书的偏离。如评审小组在评审现场10分钟内电话联系不上报价人，且报价文件与比选文书的偏离影响中选结果，则视为报价人主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价人的任何解释。

2.评审小组不得泄露各供应商的报价。   
（二）评定

1.综合

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名成交人。

2.通用（本次采用该种评审方式）

 在能够满足采购人技术要求及供货期要求的供应商中选择总价最低的一家供应商作为成交人。

（三）询价废止及无效报价

1.采购人如发现询比价过程中有串通报价、陪同报价等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作询价废止处理，并可将相关供应商列入供应商负面清单，一年内不再接受参与报价工作。
2.凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

3.报价人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了采购活动的公正合理性，损害了采购人的正当利益，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。
 六、其他注意事项： 
（一）未经采购人允许,报价人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时采购人有权终止本合同。　　

（二）成交人中选以后应严格按照比选文书约定与采购方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对成交人所有违背比选文书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。

（三）对需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的成交人如出现三次产品质量不合格的情况，视为成交人无能力保障产品质量，采购人有权终止此次采购合同的执行。

（四）如因报价人不能正常履约，对采购人生产经营活动造成影响的，报价人除承担合同总价20%的违约金外，由此产生的营运损失由报价人另行承担。

（五）因报价人原因，工作不能按比选文书规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由报价人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期超过20日（含20天），采购人有权解除合同，并按合同总额20%追究报价人违约责任（如有异议请在报价时注明）。因报价人违约给采购人造成的损失违约金不足以弥补的，由报价人另行补足。

（六）报价人项目完成后，经验收不合格的，采购人可选择以下处理方式：

1.采购人选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由报价人全部承担，且需在采购人第一次验收不合格之日起1日内完成，逾期未完成的，违约责任参照（五）执行。如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求报价人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。报价人造成的损失违约金不足以弥补的，由报价人另行补足。

2.采购人选择解除合同的，报价人需无条件返还本项目采购人提供的所有物品，并按采购人要求的时间运输至采购人指定地点，采购人有权要求报价人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

3.因报价人的项目质量、逾期完成等原因给采购人造成直接和间接经济损失的，由报价人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

（七）成交人应严格按照比选文书约定与采购方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对成交人所有违背比选文书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。　

（八）报价人在中选后无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，列入采购人供应商负面清单。

（九）报价人应详细阅读本比选文书，参与报价报价即视为对本比选文书所列之条款均表示接受。

（十）采购人对违反约定的报价人或成交人将按《镇江

海纳川采购管理规定》中供应商管理对报价人进行管理考核（详见附件1）。

（十一）外协作业人员需先进行安全教育培训。

（十二）本次采购为企业自主公开采购，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所有。

报价函

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司：

报价单位全称：          ；授权全权代表姓名：       为全权代表，参加贵方组织的采购有关活动，并对该项目进行报价。

一、报价项目的总报价（含税）为​         (大写）元人民币；不含税价款:​          ，税额:​          ；税率 ​    %。（若存在小数点，最多保留2位。）
二、报价格式
	序号
	施工内容
	规格及描述
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	新增安装桥架（消防）
	200 x 100mm
	220米
	
	
	材料中选方提供（具体要求见工作量清单）

	2
	水平弯头（消防）
	200 x 100 mm
	3只
	
	
	

	3
	上弯头（消防）
	200 x 100 mm
	3只
	
	
	

	4
	下弯头（消防）
	200 x 100 mm
	2只
	
	
	

	5
	新增安装桥架（仪表）
	400 x 200 mm
	50米
	
	
	

	6
	水平弯头（仪表）
	400 x 200 mm
	2只
	
	
	

	7
	上弯头（仪表）
	400 x 200 mm
	3只
	
	
	

	8
	下弯头（仪表）
	400 x 200 mm
	4只
	
	
	

	9
	变径弯头 （仪表）
	400 x 100mm转400 x 200mm
	1只
	
	
	

	10
	新增安装桥架（电气）
	200 x 100mm
	200米
	
	
	

	11
	水平弯头（电气）
	200 x 100mm
	3只
	
	
	

	12
	上弯头（电气）
	200 x 100mm
	2只
	
	
	

	13
	下弯头（电气）
	200 x 100mm
	2只
	
	
	

	14
	变径弯头 （电气）
	400 x 150mm转200 x 100mm
	1只
	
	
	

	15
	安装电气、消防新增桥架内接地扁铁
	40 x 4mm       304不锈钢
	420米
	
	
	材料由采购方提供

	16
	拆除消防（报警器、电动阀）穿线管
	1”镀锌 
	2400米
	
	
	

	17
	拆除电气照明穿线管
	1.5”镀锌
	180米
	
	
	

	18
	拆除穿线管支架
	4#
304不锈钢角钢
	108米
	
	
	

	19
	电缆回抽并重新敷设至新增桥架内（电动阀电缆）
	12 x 1.5 mm2
	1500米
	
	
	

	20
	电缆回抽并重新敷设至新增桥架内（报警器电缆）
	4 x 1.5 mm2
	900米
	
	
	

	21
	电缆回抽并重新敷设至新增桥架内（照明电缆）
	5 x 16 mm2
	180米
	
	
	

	22
	穿线管制安（含防爆穿线盒、管道静电跨接等安装）
	1”

304不锈钢
	48米
	
	
	

	23
	穿线管制安（含防爆穿线盒、管道静电跨接等安装）
	1.5”

304不锈钢
	24米
	
	
	

	24
	桥架（400*200）支架制安
	5#
304不锈钢角钢
	24米
	
	
	

	25
	桥架（200*100）支架制安
	4#
304不锈钢角钢
	120米
	
	
	

	26
	电动阀电缆头拆装
	12 x 1.5 mm2
	12台
	
	
	

	27
	防爆不锈钢绕线管拆装
	3/4” 1m
	12根
	
	
	材料由采购方提供    

	28
	路灯电缆头拆装
	5 x 16 mm2
	9只
	
	
	

	29
	防火堤手动报警按钮电缆头拆装
	4 x 1.5 mm2
	6只
	
	
	

	30
	防爆不锈钢绕线管拆装
	3/4” 1m
	12根
	
	
	

	31
	旧仪表桥架内仪表电缆移位
	仪表电缆
	5700米
	
	
	

	32
	千方一次洗涤泵电机控制电缆重新敷设1根
	12 x 1.5 mm2
	200米
	
	
	

	33
	千方东侧围堰外拆除（消防报警器、电伴热、监控）
	1” 镀锌穿线管
	400米
	
	
	

	34
	电缆电缆回抽并重新敷设至旧电气桥架内
	报警器4 x 1.5 mm2电缆300米、监控2 x 1.5 mm2电缆50米、电伴热2 x 1.5 mm2电缆50米
	400米
	
	
	

	35
	拆装消防报警仪3只、电伴热电源1只、监控电源1只
	
	5处
	
	
	

	36
	防爆不锈钢绕线管拆装
	3/4”  1m

	14只
	
	
	

	37
	2#3#槽区敷设仪表电缆
	ZRB-KVVRP 2 x 1.5 mm2
	2500米
	
	
	

	38
	1#槽区回抽敷设电缆
	ZRB-KVVRP 2 x 1.5 mm2
	80米
	
	
	

	39
	桥架掀盖板及恢复（不锈钢捆扎带固定）
	400 x 200mm

200 x 100 mm
	400米
	
	
	

	40
	制安穿线管（含防爆穿线盒、管道静电跨接等安装）
	DN15
304不锈钢管
	90米
	
	
	

	41
	制安支架
	5#
304不锈钢角钢
	12米
	
	
	

	42
	不锈钢防爆绕线管安装
	（1/2”  1米）304
	9根
	
	
	材料由采购方提供

	43
	不锈钢防爆绕线管更换
	（1/2 ” 1米）304
	6根
	
	
	

	44
	制安仪表桥架
	200 x 100mm
	60米
	
	
	材料由中选方提供（具体要求见工作量清单）

	45
	制安接地扁钢
	40 x 4mm

304
	18米
	
	
	材料由采购方提供

	46
	气源球阀安装
	PN10 DN10 BWΦ22/FTΦ8
	5只
	
	
	

	47
	气源管安装
	φ8，

304不锈钢管
	40米
	
	
	

	48
	气动阀门接线调试
	6寸
	5台
	
	
	

	49
	1#泊位照明控制回路改造
	手动改自动、控制箱安装在危化办公室外墙
	1项
	
	
	

	50
	港口办公楼三楼会议室照明维修
	20个led灯管和16个筒灯更换
	1项
	
	
	

	51
	12台防爆操作柱更换
	"（3台变比50:1）（4台变比150:5）（5台变比150:1）操作柱接口G1（F）
	12台
	
	
	

	52
	更换不锈钢防爆绕线管
	（1”  1米）
	12根
	
	
	

	53
	更换12*1.5控制电缆1060米
	12 x 1.5 mm2
	1060米
	
	
	

	54
	支架制安
	5#,          304不锈钢角钢
	2米
	
	
	

	55
	更换控制电缆穿线管（含防爆穿线盒、管道静电跨接等安装）
	DN25 
304不锈钢
	18米
	
	
	材料由采购方提供

	56
	V5301、V5303甲醇储罐氮封管道改造
	2根，2”碳钢管道（约2米）拆卸至固定动火区改造
	1项
	
	
	材料由采购方提供

	57
	热式质量流量计安装及调试
	2”  
	2台
	
	
	

	58
	敷设电缆
	2 x 1.5 mm2
	1200米
	
	
	

	59
	制安穿线管（含防爆穿线盒、管道静电跨接等安装）
	1/2”不锈钢
	100米
	
	
	

	60
	V5301雷达安装、接线调试
	10”
	1台
	
	
	

	61
	V5303雷达安装、接线调试
	4”
	1台
	
	
	

	62
	V5301多点温度计安装、接线调试
	3”
	1台
	
	
	

	63
	V5301罐旁显示仪安装、接线调试
	
	1台
	
	
	

	64
	V5303罐旁显示仪安装、接线调试
	
	1台
	
	
	

	65
	通讯电缆敷设（机柜间分别至V5301、V5303储罐）
	2*1.5 mm2
	600米
	
	
	

	66
	仪表电缆敷设（机柜间分别至V5301、V5303储罐）
	2*1.5 mm2
	600米
	
	
	

	67
	罐旁至雷达电缆敷设
	2*1.5 mm2
	60米
	
	
	

	68
	V5301、V5303雷达电源线、穿线管改造（旧雷达仪表电缆改新雷达电源、机柜间拆接线）
	1/2”镀锌管换不锈钢管（含防爆穿线盒、管道静电跨接等安装）
	60米
	
	
	

	69
	V5301雷达至多点温度计电缆敷设
	
	4米
	
	
	材料由采购方提供

	70
	制安穿线管
	1/2”不锈钢（含防爆穿线盒、管道静电跨接等安装）
	160米
	
	
	

	71
	制安支架
	5#不锈钢角钢
	6米
	
	
	

	72
	V5303储罐旁通管改造
	长度延长（与储罐罐壁高度一致、加装4”雷达安装法兰）
	1项
	
	
	

	73
	仪表控制电缆敷设
	ZRB-KVVRP 2*1.5 mm2
	2800米
	
	
	

	74
	现场防爆箱开箱接线关箱
	15个端子校线、接线
	1项
	
	
	

	75
	制安穿线管（含防爆穿线盒、管道静电跨接等安装）
	DN15不锈钢管
	200米
	
	
	

	76
	桥架掀盖板及恢复（不锈钢捆扎带固定）
	400*200mm
200*100mm
	200米
	
	
	

	77
	制安支架
	5#不锈钢角钢
	40米
	
	
	

	78
	不锈钢防爆绕线管安装
	（1/2”， 1米）
	10根
	
	
	

	79
	气动阀门接线调试
	
	10台
	
	
	

	80
	制安接地扁钢
	40*4 mm
304不锈钢
	20米
	
	
	

	81
	气源球阀安装
	PN10 DN10 BWΦ22/FTΦ8
	10只
	
	
	

	82
	气源管安装
	φ8 不锈钢管
	40米
	
	
	

	83
	气源管改造及安装（含阀门焊接，直通、弯通、三通安装）
	DN15
304不锈钢管
	50米
	
	
	

	84
	仪表信号电缆敷设
	ZRB-DJYPVR 2*1.5 mm2
	1600米
	
	
	材料由采购方提供

	85
	桥架掀盖板及恢复（不锈钢捆扎带固定）
	400*200 mm
	250米
	
	
	

	合计总价（小写）
	


三、施工时间：合同签订后具备施工条件60个自然日 。                 。
四、我方承诺遵守比选文书中的全部规定。

五、我方承诺中选后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。

六、我方已详细审查全部比选文书，包括比选文书的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受比选文书所有条款。如果比选文书有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理。
七、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八、报价单位其他说明情况：               
全权代表：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

附件1
 供应商管理
 凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司采购要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的采购活动。
 供应商负面清单管理
（一）管理职责
1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。
2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。
审计风控部负责归口公司采购负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。
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负面清单确定流程
 供应商积分管理
（一）供应商积分考核
合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。审计风控部组织相关参与评审部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。
1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。
2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商报价。 
3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商报价。
（二）供应商考核方法
1.建筑施工方
（1）质量方面
①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。
②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。
③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。
（2）工期方面
不能满足进度要求的，考核5-10分。
（3）安全方面
现场施工人员不服从采购方安全管理的，考核5-10分。
（4）售后方面
①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。
②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。
③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。
（5）资信方面
①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。
②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。
④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。
⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。
2.备品备件供应商
（1）质量方面
①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。
②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。
③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。
（2）交货方面
①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。
②交货时未按规定包装的，单次扣1分。
③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。
④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。
（3）售后方面
①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。
②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。
③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。
（4）资信方面
①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。
②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。
④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。
⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。
⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。
3.物流承运商
（1）车船要求方面
①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。
②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。
（2）计划完成方面
运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。
（3）资信方面
①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。
②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。
④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。
⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。
从负面清单中消除的流程
列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。
（一）供应商提出申请
1.供应商提出负面清单消除的书面申请。
2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。
（二）确认与消除
1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；
2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。
附件2

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备专业技术能力：

主要专业技术能力有：   。


附件3

法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就　　　　　　（项目编号：　　　）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    代理人（被授权人）签字：_______________________

    身份证号码：                                   
    联系电话：（手机）                              
单位名称：_____________________________________

    授权单位盖章：_________________________________

    地址：                                         
    日期：   年   月   日

附件4
参加采购活动前年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明



声明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



附件：5.现场踏勘证明书
现场踏勘证明书

根据海纳川港口电仪改造施工比选文件要求，报价单位须对现场进行实地踏勘。

报价单位结合采购单位相关比选文件内容，已于年月日进行实地踏勘。

特此证明！

	现场踏勘企业名称
	踏勘人
	联系方式
	踏勘时间

	
	
	
	


采购单位现场陪同人（双人）：



