## 管道过滤器数据表 (2)
说明：
1、“图号”栏填写格式为“工程号-主项号-041K-2”
2、“排放口型式”栏，仅有一个排放口的填“B、B1”栏，有两个排放口的则“B、B1”及“B2”栏均需填写
3、备注栏内说明结构型式的特殊要求，如：夹套、加长型等；以及其它需要特殊说明的事项，如连接法兰是否要求配对供应等
4、本表参照SH/T3411-1999标准制作，填写方式见标准中规定
5、法兰、垫片、紧固件材料由管材专业完善。
DM301B03-26表-2024
东华工程科技 股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD | [5 empty] | 管道过滤器数据表 FILTER DATASHEET |  |  |  |  | 工程PROJ. |  |  | 202415
[11 empty] | 装置JOB. |  |  | 750
[11 empty] | 工序SUBJ. |  |  | 750
[11 empty] | 阶段PHASE |  |  | 施工图
图号DOC.NO. |  | 202415-750-041K-2 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 PAGE 2 OF 2 |  |  | 入库时间 DATE | 2026.5.30 |  | 版次 ISSUE |  | G | 修改 REV. | 0
1 | 位号 TAG No. | [6 empty] | 50-ST-0004
2 | 数量 QUANTITY | [5 empty] | 台 | 1
安装位置 LOCATION
3 | 管道号 PIPELINE No. | [6 empty] | 50-WW-803-8"-B50F
4 | PID图号 P&ID DRAWING No. | [6 empty] | 202415-750-041B-12
5 | 被保护设备 PROTECTING EQUIPMENT | [6 empty] | 50-P-803
工艺参数 PROCESS DATA
6 | 介质名称 FLUID NAME | [6 empty] | 废水
7 | 操作温度 OPERATION TEMPERATURE | [5 empty] | ℃ | 45~95
8 | 操作压力 OPERATION PRESSURE | [5 empty] | MPa | 0.02
9 | 设计温度 DESIGN TEMPERATURE | [5 empty] | ℃ | 130
10 | 设计压力 DESIGN PRESSURE | [5 empty] | MPa | 0.35
11 | 流量 FLOWRATE | [5 empty] | m3/h | 24
12 | 密度 DENSITY | [5 empty] | kg/m3 | 924
13 | 粘度 VISCOSITY | [5 empty] | mPa•s | 0.3
过滤器参数 FILTER DATA
14 | 型号/型式 TYPE/CODE | [6 empty] | Y型
15 | 允许最大压力降 ALLOWABLE PRESSURE DROP | [5 empty] | kPa | 10
16 | 过滤精度 FILTRATION ACCURACY | [5 empty] | mm
17 | 过滤面积 FILTER AREA | [5 empty] | m2
18 | 过滤网规格 SIZE OF FILTER MESH | [5 empty] | 目 | 40
19 | 排放口型式 DRAIN TYPE |  |  |  | B、B1 |  |  | 法兰连接型
20 |  |  |  |  | B2
21 | 结构材料 CONSTRUCTION MATERIAL |  | 壳体 SHELL |  |  |  |  | S31603 GB/T4237
22 |  |  | 滤网 FILTER MESH |  |  |  |  | S31603 GB/T4237
23 |  |  | 法兰 FLANGE |  |  |  |  | S31603 NB/T47010
24 |  |  | 垫片 GASKET |  |  |  |  | D5525
25 |  |  | 螺栓/螺母 BOLT/NUT |  |  |  |  | 35CrMo/30CrMo
26 | 连接方式 CONNECTIONS |  | 连接类型 CONNECTION TYPE |  |  |  |  | 法兰
27 |  |  | 公称直径 DN |  |  |  | mm | 8"
28 |  |  | 压力等级 RATING |  |  |  |  | CL150
29 |  |  | 连接面 CONNECTION |  |  |  |  | WN
30 |  |  | 密封面 FACE |  |  |  |  | RF
31 |  |  | 标准 STANDARD |  |  |  |  | HG/T 20615-2009
32 | 重量 WEIGHT | [5 empty] | kg
33 | 压力管道级别 PIPE GRADES | [6 empty] | GC2
备注REMARKS：
会签 COSIGNED |  |  |  | 设计 DESD. |  |  |  | 校核 CHKD. |  | 审核 APPD. |  |  | 审定 AUTHD.
物流号
SP_ID

## signsheet
*_J53_设计ECEC; *_R53_校核ECEC; *_Y53_审核ECEC;