## Sheet1
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
|  | 气动切断阀 |  |  |  | 工程号 ENG NO |  |  |  | 主项号 PROJ.NO.
|  | PNEUMATIC SHUTOFF VALVE |  |  |  | 图号 DWG. NO.
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  | HSV-1008B
用途 SERVICE |  |  | 乙酯VOC装置
P&ID号 P&ID NO.
管道编号 LINE NO.
管道材质 LINE MATERIAL
管道规格 LINE SPECIFICATION
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 乙酯、乙醇、水（气液混合）
操作温度 OPER.TEMPER.℃ |  |  | 120
操作压力（前/后） OPER.PRESSURE MPa(G) |  |  | 50kPa/-120kPa
最大差压 MAX.DIFF.PRESSURE |  |  | /
正常流量 NOR.FLOW |  |  | /
阀规格 VALVE SPECIFICATION
气缸类型 MODEL |  |  | 铝合金气缸（单作用弹簧复位）
型式 TYPE |  |  | 气动三偏心硬密封蝶阀
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  | DN80
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  | CF3M
阀芯/阀座材质 PLUG MATERIAL |  |  | 316L/316L
连接形式 MODEL |  |  | 法兰式
气源压力 AIR PRESSURE |  |  | ≥0.4MPa
输入信号 INPUT SIGNAL |  |  | 0N-OFF
气源故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  | FC
泄漏等级 LEAKAGE CLASS |  |  | V
全行程时间 TRAVEL TIME |  |  | 3秒
计算 Cv CALC. Cv |  |  | ——
选择 Cv RATED Cv |  |  | ——
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG/T 20592-2009 PN10
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN80 RF
气接管尺寸 AIR CONN.SIZE |  |  | 1/4"NPT
电磁阀型号 SOLENOID MODEL |  |  | ASCO WSNF8327B102
电磁阀形式 SOLENOID TYPE |  |  | 二位三通/24VDC
防爆等级 EXPOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT
阀位开关 POSITION SWITCH |  |  | 阀位显示,机械式反馈
间距(mm) SPACING |  |  | 110
备注 REMARKS |  |  | 带手轮，配316ss气源过滤减压阀
数量 |  |  | 1
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE