采购询价书

我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn
项目概况
1.项目名称：装备电仪30kW（含）以下低压电机送外年度维保
2.采 购 人：江苏索普化工股份有限公司采供中心
3.报价截止与评审时间：2026年9月22日14：00（北京时间）
4.评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心
5.交货时间：

2026年9月25日至2027年9月24日；正常维保时长2-3天，如重新绕组时长3-5天，计划性维保提前一天通知提电机，急修电机需6小时内响应提电机，因生产原因，正常情况电机逐台维修。

6.交货地址：江苏索普化工股份有限公司（江苏省镇江市京口区求索路）
7.公示查询：www.sopo.com.cn

采购内容及要求

（一） 采购内容
装备电仪30kW（含）以下低压电机2026-2027年度维保，具体要求详见附件1：报价函和附件2：装备电仪30kW（含）以下低压电机送外年度维保方案；报价函要求详见附件4： 30kW（含）以下低压电机年度维保报价单格式，检修过程中必须提供拆检报告，报告中需有详细的拆检检查内容，厂家根据拆检情况制定维修方案报采购方相关部门签字确认之后再进行维修。                        

成交后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合采购文件中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案，经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万/人）；特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等）；符合安全标准的设备、设施；专业安全管理人员资格证书；施工人员年龄原则上要求在18至60周岁；提交近1年内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作；还需通过采购人安全部门的安全教育；

    夏季高温时间室外施工时间要求：日最高气温≥40℃，停止室外露天作业；40℃＞日最高气温≥37℃，室外作业累计不超过6小时，且在气温最高时段（11:00-14:00）停止室外露天作业；37℃＞日最高气温≥35℃，需缩短室外露天连续作业时间，且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间，工期不能延误。
（二）技术及资质要求

1.资质要求：报价人必须具有相应的合法生产经营资质，具有与维修项目相对应的技术能力，报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和与维修同类型项目业绩（至少3家，需提供合同复印件）。

2.资质文件：贸易商（经销商）须提供授权代理资质及真实有效的验证方式，并承担法律责任。

三、报价要求

（一）报价方式

1.含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整。

2.报价文件只需提供1份纸质版，报价文件需采用双信封密封投递，技术文件、资质要求等文件为1信封，该信封内所有文件不涉及价格，如有涉及后果自负。报价函为独立的另1信封密封。报价函详见附件1。

3.报价文件包括：报价函、技术文件，报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）。
（二）付款方式

单次维保单次结算，检修结束验收合格，增值税专用发票入账后，60天内支付90%，余款1年质保后付清，质保期限内因报价人原因造成的问题由报价人负责免费维修，质保期限从验收合格起重新计算。
含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。

成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。

不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的  付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

（三）报价提交方式

线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

（四）送达地址及联系方式

收件单位：江苏索普化工股份有限公司采供中心
地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

联 系 人：潘诚，电话：13952810654
（五）疑问咨询

报价联系人：潘诚13952810654（详情咨询）
部门负责人：解云13913442555

四、其他要求

（一）进场服务材料（如需进场施工前提供）：

人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；

施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

（二）供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

（三）售后服务：电话响应≤1小时，明确解决方案。
（四）知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

五、评审流程

1.评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。评审顺序：先进行技术及资质文件的评审，确认符合采购文件要求的报价人；开启符合要求的报价人的报价函，确定最终成交人；不符合技术及资质要求的报价人的报价函不开启，报价文件也不作回退处理。

2.评定标准：在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择评定价最低（其他报价人的各分项报价作参考，需接受其他报价单位的分项最低价）的一家报价人作为成交候选人。

3.询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

4.无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

六、违约责任

1.逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

2.质量不合格：

验收不合格，选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担，且需在采购人要求的时间内完成，逾期未完成的，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除（如有异议请在报价时注明）。
解除合同：如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

3.损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

七、其他事项

1.成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

2.产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

3.争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

4.违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司采供中心。

     江苏索普化工股份有限公司采供中心
日期：2026年9月10日

附件1：
报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

1.项目总计（含税）：（大写）____元人民币；税率     %。

2.交货时间：________________________。

3.我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

4.愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

5.不接受项：________________________。
6.报价清单 

（1）报价格式详见附件4：30kW（含）以下低压电机年度维保报价单格式（报价时请一并提供电子版报价文件）。

（2）在满足采购人使用要求前提下，以报价格式合计价作为确定成交单位的依据，各报价单位的分项报价作参考，分项报价有差价的，意向成交人需按所有报价单位的分项最低价执行，请慎重报价。

（3）按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

（4）不在报价中的的维保维修要求由成交人自行承担。

（5）成交人必须对维修的设备进行拍照取证，并将图片发给采购人，如有零件更换，需将更换件随维修好的设备一同返还给采购人，否则不予结算。

（6）单次维修单次结算。
承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日

附件2

30kW（含）以下低压电机送外年度维修方案
一、运输要求
	序号
	类别
	具体填写要求

	1
	乙方负责
	修理单位派运车辆必须有防震垫，在运输过程中应固定牢靠（底座、转子及整机），确保运输过程中不会受到外力损伤。


二、检修方案
1.项目名称
30kW（含）以下低压电机送外年度维修

2.维修设备位号、名称、技术参数、安装位置详见下表清单。
3.故障情况说明
考虑电机出现故障或周期性保养时，外修时间较长，对生产有一定的影响，该批电机按照年度维修合同，提前落实单位，缩短流程，及时送外维修。
4.检修内容
4.1定子绕组清洗保养、绝缘处理。转子常规检查、修复。
4.2更换前后轴承，要求SKF轴承（轴承乙供）。
4.3零部件清洗、各配合尺寸复核检查。
4.4风扇清理检查，检查风叶是否有裂缝或开裂,。
4.5接线盒内端子、瓷瓶、连接线、引出线等检查。
4.6电机维保均需更换所有密封垫，要求耐腐蚀耐酸材质。
4.7电机轴承润滑脂清洁无杂质，加油量按照标准适量(加油量宜为轴承盖的1/2或2/3，高速为1/2低速为2/3)。
4.8电动机内表面防锈处理，外表喷漆。
4.9空载运行时间应在线圈温度稳定且有下降趋势后半小时，一般约2小时，考核电机温升，轴承温度和电机振动。
4.10电机相关试验报告随电机出厂一起交给甲方,乙方出厂前调试试机需提供相关视频及图片。

4.11检修过程中更换项目及维修项目需经甲方专业技术人员确认，同意后，方可进行更换或维修,更换的旧轴承、轴需随电机返回甲方。
检修过程中涉及的需更换的备件
5.1轴承乙供。

5.2表中配件更换由乙方提供。（注：因生产原因，电机采用逐台单次送外维修方式）
	序号
	功率（kW)
	极数
	电压(V)
	常规维修
	维修项目
	更换项目

	
	
	
	
	定子清洗浸漆烘干（台）
	更换前、后轴承（只）(SKF）
	转子动平衡（台）
	轴检查喷涂修复（根）
	端盖检查喷涂修复（只)
	端盖检查镶套修复（只)
	更换端盖（只）
	换外壳（台）
	换风叶（只）
	更换防爆接线柱（只）
	更换接线盒
(只)
	换风罩（只）
	更换线圈（台）
	换轴（根）
	更换引出线（根）
	污水泵电缆线（米）
	机械密封（只）

	1
	0.75
	2/4/6
	380
	10
	20
	/
	10
	20
	10
	5
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	2
	/
	/

	2
	1.1
	2/4/6
	380
	10
	20
	/
	10
	20
	10
	5
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	2
	/
	/

	3
	1.5
	2/4/6
	380
	10
	20
	/
	10
	20
	10
	5
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	2
	/
	/

	4
	2.2
	2/4/6
	380
	10
	20
	/
	10
	20
	10
	5
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	2
	/
	/

	5
	3
	2/4/6
	380
	5
	10
	/
	5
	10
	5
	2
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	2
	/
	/

	6
	4
	2/4/6
	380
	10
	20
	/
	5
	10
	10
	5
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	2
	/
	/

	7
	3.75
	2/4/6
	380
	10
	20
	/
	5
	10
	10
	5
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	2
	/
	/

	8
	5.5
	2/4
	380
	15
	30
	/
	10
	30
	10
	5
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	2
	/
	/

	9
	5.5
	6/8
	380
	5
	10
	/
	5
	10
	10
	2
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	/
	/

	10
	7.5
	2/4
	380
	10
	20
	/
	10
	20
	10
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	/
	/

	11
	7.5
	6/8
	380
	5
	10
	5
	5
	10
	5
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	2
	/
	/

	12
	11
	2/4
	380
	10
	20
	10
	10
	20
	10
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	2
	/
	/

	13
	11
	6/8
	380
	5
	10
	5
	5
	10
	5
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	/
	/

	14
	15
	2/4
	380
	10
	20
	10
	10
	20
	10
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	2
	/
	/

	15
	15
	6/8
	380
	5
	10
	5
	5
	10
	5
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	/
	/

	16
	18.5
	2/4
	380
	10
	20
	10
	10
	20
	10
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	2
	/
	/

	17
	18.5
	6/8
	380
	5
	10
	5
	5
	10
	5
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	/
	/

	18
	22
	2/4
	380
	10
	20
	10
	10
	20
	10
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	2
	/
	/

	19
	22
	6/8
	380
	5
	10
	5
	5
	10
	5
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	/
	/

	20
	30
	2/4
	380
	10
	20
	10
	10
	20
	10
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	2
	/
	/

	21
	30
	6/8
	380
	5
	10
	5
	5
	5
	5
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	/
	/

	22
	0.75
	污水泵
	380
	10
	20
	/
	10
	10
	10
	5
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	10
	/
	10
	10

	23
	1.5
	污水泵
	380
	20
	40
	/
	20
	20
	10
	5
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	20
	/
	10
	20

	24
	2.2
	污水泵
	380
	20
	40
	/
	20
	20
	10
	5
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	20
	/
	10
	20

	25
	3
	污水泵
	380
	20
	40
	/
	20
	20
	10
	5
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	20
	/
	10
	20

	26
	4
	污水泵
	380
	20
	40
	/
	20
	20
	10
	5
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	20
	/
	10
	20

	27
	5.5
	污水泵
	380
	20
	40
	/
	20
	20
	10
	5
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	20
	/
	10
	20

	28
	7.5
	污水泵
	380
	20
	40
	/
	20
	20
	10
	5
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	20
	/
	10
	20

	29
	11
	污水泵
	380
	20
	40
	/
	20
	20
	10
	5
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	20
	/
	10
	20

	30
	15
	污水泵
	380
	20
	40
	/
	20
	20
	10
	5
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	20
	/
	10
	20

	31
	18.5
	污水泵
	380
	20
	40
	/
	20
	20
	10
	5
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	20
	/
	10
	20


工期要求
正常维保时长2-3天，如重新绕组时长3-5天，计划性维保提前一天通知提电机，急修电机需6小时内响应提电机，因生产原因，正常情况电机逐台维修。
验收标准
1、电机空试两小时。
2、绝缘电阻： 绝缘＞20MΩ；直流电阻：标准范围为相互间差别及相对变化不大于最小值的2%，验收以拆解报告中直流电阻数据作为验收依据。

3、线圈温度： 正常情况外壳＜40℃。
4、轴承温度： 红外线测温仪检测电机轴承温度＜环境温度+5℃。带载定子温度和轴承温度和以前正常运行温度比较，相差不超过5℃，（单台电机出厂时提供温度）。

5、振动：出厂水平、垂直及轴向均＜1.5mm/s，带载振动2.8以内符合标准。
6、空载指标：如更换绕组，电机空载电流不超过额定电流的20%-30%；如不更换绕组，单台电机出厂时提供空载电流，三相电流不平衡值＜5%；空载运行电压为电机额定电压。
7、额定负载下运行不超过额定电流。
8、运行无异常声响。

四、结算方式

单次维修单次结算。

五、质保要求
质保一年。

六、合同期限

2026.9.25-2027.9.24
