


防爆箱技术要求
总计：防爆照明箱7只，
总则：
[bookmark: _GoBack]1、额定电压：220V/380V AC
2、防爆等级：Ex tb IIIC T80°Db
3、 额定电流：100A；
4、 使用环境：防爆箱为壁挂式安装，须配套不锈钢防雨罩；
5、 防护等级：不低于IP65；防腐等级WF2；
6、所有防爆箱壳体均采用铸铝材质，产品均要求经钢模高压铸造成型，抗冲击能量不小于7焦耳；隔爆壳体壁厚不小于8mm,表面经过高速抛丸后高压静电喷塑，具有较强的防腐蚀能力，铸铝合金材质需提供原厂家的材质检测报告；，箱体与箱门做好地线跨接。
7、所有三相和单相插座应有和插头联锁的开关装置，以便开关装置在“开”的位置时不能将插头移去或插入。
8、防爆箱电源线采用电缆进线，进线端均要求加装ABB或施耐德，西门子一级浪涌保护器及后备保护器，出线回路采用接线端子；所有接线端子均为魏德米勒或菲尼克斯品牌，设备内部需预备20%备用端子；接线端子应有相应的编号；
9、防爆箱所有进出线回路必须配置相应的防爆LED指示灯，开关手柄为金属材质均可要求带挂锁功能，防止误操作；
10、进出线回路面板需采用永久性金属标识牌，标识内容含有开关型号、回路名称等参数，便于识别；
11、各种操作把手、操作机构各配5套。
12、内部所有元器件按照图纸选用ABB或施耐德，西门子。
13、所有进线和配出线回路的出口尺寸及样式应与详细设计的电缆型号与截面或配管的尺寸相适应；所有进出线口均为下进下出。
14、供货单位供货前需出图给本单位审核后才可生产。
15、所有防爆箱固定螺丝为304材质。
16、供货日期要求9月27日之前。




