安全阀数据表
	一、基本信息


	项 目
	内 容

	阀门名称
	弹簧全启式安全阀

	阀门型号
	A48Y-25C

	公称通径
	DN150/DN200

	排出口径
	DN200

	公称压力
	PN25

	连接形式
	法兰连接

	结构形式
	不封闭、带扳手全启式

	密封面材料
	硬质合金（Y）

	阀体材料
	碳钢（WCB）

	适用标准
	GB/T 12243《弹簧直接载荷式安全阀》

	二、操作参数


	项 目
	内 容

	适用介质
	蒸汽、蒸汽冷凝液、闪蒸汽等

	适用温度
	≤350℃（工作温度200℃）

	压力等级（工作压力级）
	1.6～2.0MPa

	整定压力（开启压力）
	[bookmark: _GoBack]1.8MPa

	排放压力
	1.854MPa

	回座压力
	1.62MPa

	整定压力偏差
	按GB/T 12243规定执行

	额定排放压力
	≤1.1×整定压力（参考）

	三、结构及材质


	项 目
	内 容

	阀体材质
	碳钢（WCB）

	阀座/阀瓣密封面材质
	硬质合金

	弹簧材质
	合金弹簧钢

	阀杆材质
	不锈钢

	阀盖材质
	碳钢（WCB）

	连接法兰标准
	HG/T 20592-2009

	法兰密封面形式
	RF（突面）



