安全阀数据表

| 一、基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 内 容 |  |  |
| 阀门名称 | 弹簧全启式安全阀 |  |  |
| 阀门型号 | A48Y-25C |  |  |
| 公称通径 | DN150/DN200 |  |  |
| 排出口径 | DN200 |  |  |
| 公称压力 | PN25 |  |  |
| 连接形式 | 法兰连接 |  |  |
| 结构形式 | 不封闭、带扳手全启式 |  |  |
| 密封面材料 | 硬质合金（Y） |  |  |
| 阀体材料 | 碳钢（WCB） |  |  |
| 适用标准 | GB/T 12243《弹簧直接载荷式安全阀》 |  |  |
| 二、操作参数 |  |  |  |
| 项 目 | 内 容 |  |  |
| 适用介质 | 蒸汽、蒸汽冷凝液、闪蒸汽等 |  |  |
| 适用温度 | ≤350℃（工作温度200℃） |  |  |
| 压力等级（工作压力级） | 1.6～2.0MPa |  |  |
| 整定压力（开启压力） | 1.8MPa |  |  |
| 排放压力 | 1.854MPa |  |  |
| 回座压力 | 1.62MPa |  |  |
| 整定压力偏差 | 按GB/T 12243规定执行 |  |  |
| 额定排放压力 | ≤1.1×整定压力（参考） |  |  |
| 三、结构及材质 |  |  |
| 项 目 |  | 内 容 |
| 阀体材质 |  | 碳钢（WCB） |
| 阀座/阀瓣密封面材质 |  | 硬质合金 |
| 弹簧材质 |  | 合金弹簧钢 |
| 阀杆材质 |  | 不锈钢 |
| 阀盖材质 |  | 碳钢（WCB） |
| 连接法兰标准 |  | HG/T 20592-2009 |
| 法兰密封面形式 |  | RF（突面） |