## 涡街
仪表规格书 |  |  | 涡街流量计 | 工程号
PROJ. NO.
图号
DWG. NO.
|  |  |  | 第 | 页OF共 | 页 | 版次
REV.
1 | 概述 | 位号
2 |  | 用途 | 氮气流量
3 |  | P&ID图号
4 |  | 管道号
5 |  | 管道材质 | 碳钢
6 |  | 管道规格
7 |  | 管道等级
8
9
10
11 | 操作条件 | 工艺介质 | 氮气
12 |  | 介质状态 | 气态
13 |  | 操作压力MPa(g) | 0.5
14 |  | 操作温度℃ | 常温
15 |  | 最大流量 | 1000
16 |  | 正常流量 | 500
17 |  | 最小流量 | 100
18 |  | 流量单位 | Nm3/h
19 |  | 操作密度 kg/m3
20 |  | 动力粘度mPa·s
21 |  | 允许压损kPa
22
23 | 传感器规格 | 测量范围 | 0～1200 Nm3/h
24 |  | 精度 | ±1.0%测量值
25 |  | 测量原理
26 |  | 传感器温度范围℃ | -20～200
27 |  | 接液材质 | 304SS
28 |  | 本体材质 | 304SS
29 |  | 电气接口 | 1/2"NPT(F)
30 |  | 过程接口 | 2"ANSI 150lb RF
31 |  | 法兰材质
32
33 | 变送器规格 | 结构型式 | 一体型
34 |  | 输出信号 | 4~20mADC+HART
35 |  | 电源 | 24VDC
36 |  | 电气接口 | 1/2"NPT(F)
37 |  | 壳体材质 | 低铜铸铝合金
38 |  | 防爆等级 | ExdIIBT4
39 |  | 防护等级 | IP65
40 |  | 现场指示 | LCD 数显/瞬时量/总量
41 |  | 安装方式
45 | 附件 | 铭牌 | 带，不锈钢
46 |  | 配对法兰 | 带，碳钢
47
51 |  | 数量
52 |  | 制造厂
53 | 备注 | 2线制 法兰间距17.7cm±2mm，内置浪涌保护器
54
55
56
57
58