## 表B.1.1 招标工程量清单封面【索普新材料厂区新增污1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | （盖章）
2026年09月02日

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【索普新材料厂区新增污2.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 工业管道工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 300000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 300000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【索普新材料厂2.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
工业管道工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 030801016001 | 低压金属骨架复合管 | 1.材质：工业用金属孔网管骨架聚乙烯复合管 2.规格：φ315*13.0 3.连接形式：热熔焊 4.本项目中的“工业用金属孔网管骨架聚乙烯复合管”安装及连接 严格按《工业用金属孔网管骨架聚乙烯复合管》（HG/T 3706-2024）管道系统 第 2 部分：管材》（GB/T18998.2-2022）的有关条款施工； 5.压力试验、吹扫与清洗：管道安装完毕后，应对管路系统进行压力、气密性等试验，其试验要求按照管道 特性一览表及《工业金属管道工程施工规范》、《工业金属管道工程施工质量验收规范》执行，工艺物料管道系统，在压力试验合格后，还必须进行气密性试验， | m | 1100
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
试验压力应为设计压力
2 | 030801016002 | 低压金属骨架复合管 | 1.材质：工业用金属孔网管骨架聚乙烯复合管 2.规格：φ160*10.0 3.连接形式：热熔焊 4.本项目中的“工业用金属孔网管骨架聚乙烯复合管”安装及连接 严格按《工业用金属孔网管骨架聚乙烯复合管》（HG/T 3706-2024）管道系统 第 2 部分：管材》（GB/T18998.2-2022）的有关条款施工； 5.压力试验、吹扫与清洗：管道安装完毕后，应对管路系统进行压力、气密性等试验，其试验要求按照管道 特性一览表及《工业金属管道工程施工规范》、《工业金属管道工程施工质量验收规范》执行，工艺物料管道系统，在压力试验合格后， | m | 1100
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
还必须进行气密性试验，试验压力应为设计压力
3 | 030801016003 | 低压金属骨架复合管 | 1.材质：工业用金属孔网管骨架聚乙烯复合管 2.规格：φ110*8.0 3.连接形式：热熔焊 4.本项目中的“工业用金属孔网管骨架聚乙烯复合管”安装及连接 严格按《工业用金属孔网管骨架聚乙烯复合管》（HG/T 3706-2024）管道系统 第 2 部分：管材》（GB/T18998.2-2022）的有关条款施工； 5.压力试验、吹扫与清洗：管道安装完毕后，应对管路系统进行压力、气密性等试验，其试验要求按照管道 特性一览表及《工业金属管道工程施工规范》、《工业金属管道工程施工质量验收规范》执行，工艺物料管道系统， | m | 1100
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
在压力试验合格后，还必须进行气密性试验，试验压力应为设计压力
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 030801015001 | 低压塑料管 | 1.材质：聚氯乙烯管 CPVC 2.规格：φ90*8.2 3.本项目中的“工业用金属孔网管骨架聚乙烯复合管”安装及连接 严格按《工业用金属孔网管骨架聚乙烯复合管》（HG/T 3706-2024）管道系统 第 2 部分：管材》（GB/T18998.2-2022）的有关条款施工； 4.压力试验、吹扫与清洗：管道安装完毕后，应对管路系统进行压力、气密性等试验，其试验要求按照管道 特性一览表及《工业金属管道工程施工规范》、《工业金属管道工程施工质量验收规范》执行，工艺物料管道系统，在压力试验合格后，还必须进行气密性试验，试验压力应为设计压力 | m | 1100
5 | 030801005001 | 低压不锈钢管 | 1.材质：无缝不锈钢管 304 （ | m | 350
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
至80万吨硫酸主装置） 2.规格：φ219*5.0 3.焊接方法：氩弧焊 4.金属管道安装及焊接严格按 GB50235－2010 和 GB50236－2011 的有关条款施工, 金属管道采用对焊焊接方式，壁厚≤5mm 采用氩弧焊，壁厚>5mm 采用氩电联焊； 5.压力试验、吹扫与清洗：管道安装完毕后，应对管路系统进行压力、气密性等试验，其试验要求按照管道 特性一览表及《工业金属管道工程施工规范》、《工业金属管道工程施工质量验收规范》执行,工艺物料管道系统，在压力试验合格后，还必须进行气密性试验，试验压力应为设计压力 6.不锈钢管道的钝化处理，必须在联动试车合格，
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
并经清洗合格后进行。
6 | 030802003001 | 中压不锈钢管 | 1.材质：无缝不锈钢管 304 （至氯碱装置） 2.规格：φ219*5.0 3.焊接方法：氩弧焊 4.金属管道安装及焊接严格按 GB50235－2010 和 GB50236－2011 的有关条款施工, 金属管道采用对焊焊接方式，壁厚≤5mm 采用氩弧焊，壁厚>5mm 采用氩电联焊； 5.压力试验、吹扫与清洗：管道安装完毕后，应对管路系统进行压力、气密性等试验，其试验要求按照管道 特性一览表及《工业金属管道工程施工规范》、《工业金属管道工程施工质量验收规范》执行,工艺物料管道系统，在压力试验合格后，还必须进行气密性试验，试验压力应为设计压力； 6. | m | 590
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
不锈钢管道的钝化处理，必须在联动试车合格，并经清洗合格后进行。
7 | 030801005002 | 低压不锈钢管 | 1.材质：无缝不锈钢管 316L 2.规格：φ108*4.0 3.焊接方法：氩弧焊 4.金属管道安装及焊接严格按 GB50235－2010 和 GB50236－2011 的有关条款施工, 金属管道采用对焊焊接方式，壁厚≤5mm 采用氩弧焊，壁厚>5mm 采用氩电联焊； 5.压力试验、吹扫与清洗：管道安装完毕后，应对管路系统进行压力、气密性等试验，其试验要求按照管道 特性一览表及《工业金属管道工程施工规范》、《工业金属管道工程施工质量验收规范》执行,工艺物料管道系统，在压力试验合格后，还必须进行气密性试验， | m | 180
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
试验压力应为设计压力； 6.不锈钢管道的钝化处理，必须在联动试车合格，并经清洗合格后进行。
8 | 030801005004 | 低压不锈钢管 | 1.材质：无缝不锈钢管 316L 2.规格：φ63*3.0 3.焊接方法：氩弧焊 4.金属管道安装及焊接严格按 GB50235－2010 和 GB50236－2011 的有关条款施工, 金属管道采用对焊焊接方式，壁厚≤5mm 采用氩弧焊，壁厚>5mm 采用氩电联焊； 5.压力试验、吹扫与清洗：管道安装完毕后，应对管路系统进行压力、气密性等试验，其试验要求按照管道 特性一览表及《工业金属管道工程施工规范》、《工业金属管道工程施工质量验收规范》执行,工艺物料管道系统，在压力试验合格后， | m | 60
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
还必须进行气密性试验，试验压力应为设计压力； 6.不锈钢管道的钝化处理，必须在联动试车合格，并经清洗合格后进行。
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 030801001007 | 低压碳钢管 | 1.材质：无缝钢管 20# 2.规格：φ273*6.0 3.连接形式、焊接方法：氩电联焊 4.金属管道安装及焊接严格按 GB50235－2010 和 GB50236－2011 的有关条款施工, 金属管道采用对焊焊接方式，壁厚≤5mm 采用氩弧焊，壁厚>5mm 采用氩电联焊； 5.压力试验、吹扫与清洗：管道安装完毕后，应对管路系统进行压力、气密性等试验，其试验要求按照管道 特性一览表及《工业金属管道工程施工规范》、《工业金属管道工程施工质量验收规范》执行,工艺物料管道系统，在压力试验合格后，还必须进行气密性试验，试验压力应为设计压力 | m | 30
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 030804015001 | 金属骨架复合管件 | 1.材质：工业用金属孔网管骨架聚乙烯复合管 管接头 2.规格：φ315*13.0 3.连接形式：热熔焊 | 个 | 200
11 | 030804015002 | 金属骨架复合管件 | 1.材质：工业用金属孔网管骨架聚乙烯复合管 管接头 2.规格：φ160*10.0 3.连接形式：热熔焊 | 个 | 200
12 | 030804015003 | 金属骨架复合管件 | 1.材质：工业用金属孔网管骨架聚乙烯复合管 管接头 2.规格：φ110*8.0 3.连接形式：热熔焊 | 个 | 200
13 | 030804015004 | 金属骨架复合管件 | 1.材质：工业用金属孔网管骨架聚乙烯复合管 90°长半径弯头 2.规格：φ315*13.0 3.连接形式：热熔焊 | 个 | 40
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 030804015005 | 金属骨架复合管件 | 1.材质：工业用金属孔网管骨架聚乙烯复合管 90°长半径弯头 2.规格：φ160*10.0 3.连接形式：热熔焊 | 个 | 40
15 | 030804015006 | 金属骨架复合管件 | 1.材质：工业用金属孔网管骨架聚乙烯复合管 90°长半径弯头 2.规格：φ110*8.0 3.连接形式：热熔焊 | 个 | 40
16 | 030804014001 | 低压塑料管件 | 1.材质：CPVC 90°承插胶接弯头 2.规格：φ90*8.2 | 个 | 40
17 | 030804003001 | 低压不锈钢管件 | 1.材质：304 90°长半径弯头 2.规格：φ219*5.0 | 个 | 25
18 | 030805003001 | 中压不锈钢管件 | 1.材质：304 90°长半径弯头 2.规格：φ219*5.0 | 个 | 30
19 | 030804003002 | 低压不锈钢管件 | 1.材质：316L 90°长半径弯头 2.规格：φ108*4.0 | 个 | 12
20 | 030804003008 | 低压不锈钢管件 | 1.材质：304 90°长半径弯头 2.规格：φ63*3.0 | 个 | 10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | 1.材质：90°长半径弯头 20# 2.规格：φ273*6.0 3.连接形式、焊接方法：氩弧焊 | 个 | 6
22 | 030804003003 | 低压不锈钢管件 | 1.材质：316L 同心异径R(C) 2.规格：φ108*3.5×φ219*5.0 | 个 | 1
23 | 030804003004 | 低压不锈钢管件 | 1.材质：304L 同心异径R(C) 2.规格：φ159*4.0×φ219*5.0 | 个 | 1
24 | 030804003005 | 低压不锈钢管件 | 1.材质：304L 同心异径R(C) 2.规格：φ57*3.0 × φ32*3.0 | 个 | 1
25 | 030804003006 | 低压不锈钢管件 | 1.材质：304 同心异径R(C) 2.规格：φ219*5.0×φ133*4.0 | 个 | 1
26 | 030810004001 | 低压不锈钢法兰 | 1.材质：304 板式平焊法兰 2.型号、规格：PL-RF DN150 PN16 | 片 | 1
27 | 030810004002 | 低压不锈钢法兰 | 1.材质：304 板式平焊法兰 2.型号、规格：PL-RF DN200PN16 | 片 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 030811004001 | 中压不锈钢法兰 | 1.材质：304 板式平焊法兰 2.型号、规格：PL-RF DN150 PN25 | 片 | 1
29 | 030811004002 | 中压不锈钢法兰 | 1.材质：304 板式平焊法兰 2.型号、规格：PL-RF DN200 PN25 | 片 | 3
30 | 030811004003 | 中压不锈钢法兰 | 1.材质：304 板式平焊法兰 2.型号、规格：PL-RF DN100 PN25 | 片 | 1
31 | 030811004004 | 中压不锈钢法兰 | 1.材质：304 板式平焊法兰 2.型号、规格：PL-RF DN125 PN25 | 片 | 1
32 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：硅酸铝 2.绝热厚度：250mm 3.管道外径：DN500以下 | m3 | 540
33 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料：铝板 2.厚度：1.0mm 3.层数：1 | m2 | 3000
34 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：管道支架 2.材质：工字钢 3.规格：HW150*150、HW300*150 、HM194*150 | kg | 27484.6
硫酸罐区地面管道移位
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
35 | 030801005003 | 低压不锈钢管 | 1.材质：无缝不锈钢管 304 2.规格：DN25 φ32×3 BE 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗：金属管道安装及焊接严格按 GB50235－2010 和 GB50236－2011 的有关条款施工, 金属管道采用对焊焊接方式，壁厚≤5mm 采用氩弧焊，壁厚>5mm 采用氩电联焊。 | m | 66
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
36 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.材质：无缝钢管 20# 2.规格：DN25 φ32×3.5 BE 3.连接形式、焊接方法：氩弧焊 4.金属管道安装及焊接严格按 GB50235－2010 和 GB50236－2011 的有关条款施工, 金属管道采用对焊焊接方式，壁厚≤5mm 采用氩弧焊，壁厚>5mm 采用氩电联焊； 5.压力试验、吹扫与清洗：管道安装完毕后，应对管路系统进行压力、气密性等试验，其试验要求按照管道 特性一览表及《工业金属管道工程施工规范》、《工业金属管道工程施工质量验收规范》执行,工艺物料管道系统，在压力试验合格后，还必须进行气密性试验，试验压力应为设计压力 | m | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
37 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1.材质：无缝钢管 20# 2.规格：DN50 φ57×3.5 BE 3.连接形式、焊接方法：氩弧焊 4.金属管道安装及焊接严格按 GB50235－2010 和 GB50236－2011 的有关条款施工, 金属管道采用对焊焊接方式，壁厚≤5mm 采用氩弧焊，壁厚>5mm 采用氩电联焊； 5.压力试验、吹扫与清洗：管道安装完毕后，应对管路系统进行压力、气密性等试验，其试验要求按照管道 特性一览表及《工业金属管道工程施工规范》、《工业金属管道工程施工质量验收规范》执行,工艺物料管道系统，在压力试验合格后，还必须进行气密性试验，试验压力应为设计压力 | m | 114
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
38 | 030801001003 | 低压碳钢管 | 1.材质：无缝钢管 20# 2.规格：DN80 φ89×4 BE 3.连接形式、焊接方法：氩弧焊 4.金属管道安装及焊接严格按 GB50235－2010 和 GB50236－2011 的有关条款施工, 金属管道采用对焊焊接方式，壁厚≤5mm 采用氩弧焊，壁厚>5mm 采用氩电联焊； 5.压力试验、吹扫与清洗：管道安装完毕后，应对管路系统进行压力、气密性等试验，其试验要求按照管道 特性一览表及《工业金属管道工程施工规范》、《工业金属管道工程施工质量验收规范》执行,工艺物料管道系统，在压力试验合格后，还必须进行气密性试验，试验压力应为设计压力 | m | 96
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
39 | 030801001004 | 低压碳钢管 | 1.材质：无缝钢管 20# 2.规格：DN25 φ32×3.5 BE 3.连接形式、焊接方法：氩弧焊 4.金属管道安装及焊接严格按 GB50235－2010 和 GB50236－2011 的有关条款施工, 金属管道采用对焊焊接方式，壁厚≤5mm 采用氩弧焊，壁厚>5mm 采用氩电联焊； 5.压力试验、吹扫与清洗：管道安装完毕后，应对管路系统进行压力、气密性等试验，其试验要求按照管道 特性一览表及《工业金属管道工程施工规范》、《工业金属管道工程施工质量验收规范》执行,工艺物料管道系统，在压力试验合格后，还必须进行气密性试验，试验压力应为设计压力 | m | 174
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
40 | 030801001005 | 低压碳钢管 | 1.材质：无缝钢管 20# 2.规格：DN50 φ57×3.5 BE 3.连接形式、焊接方法：氩弧焊 4.金属管道安装及焊接严格按 GB50235－2010 和 GB50236－2011 的有关条款施工, 金属管道采用对焊焊接方式，壁厚≤5mm 采用氩弧焊，壁厚>5mm 采用氩电联焊； 5.压力试验、吹扫与清洗：管道安装完毕后，应对管路系统进行压力、气密性等试验，其试验要求按照管道 特性一览表及《工业金属管道工程施工规范》、《工业金属管道工程施工质量验收规范》执行,工艺物料管道系统，在压力试验合格后，还必须进行气密性试验，试验压力应为设计压力 | m | 72
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 030801001006 | 低压碳钢管 | 1.材质：夹套钢管 20# 2.规格：D(I/O):DN100/150 φ108×8/φ159×4.5 BE 3.连接形式、焊接方法：氩弧焊 4.金属管道安装及焊接严格按 GB50235－2010 和 GB50236－2011 的有关条款施工, 金属管道采用对焊焊接方式，壁厚≤5mm 采用氩弧焊，壁厚>5mm 采用氩电联焊； 5.压力试验、吹扫与清洗：管道安装完毕后，应对管路系统进行压力、气密性等试验，其试验要求按照管道 特性一览表及《工业金属管道工程施工规范》、《工业金属管道工程施工质量验收规范》执行,工艺物料管道系统，在压力试验合格后，还必须进行气密性试验，试验压力应为设计压力 | m | 24
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第24页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
42 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.材质：90°长半径弯头 20# 2.规格：DN25 φ32×3.5 BE 3.连接形式、焊接方法：氩弧焊 | 个 | 16
43 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.材质：90°长半径弯头 20# 2.规格：DN50 φ57×3.5 BE 3.连接形式、焊接方法：氩弧焊 | 个 | 12
44 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.材质：90°长半径弯头 20# 2.规格：DN80 φ89×4 BE 3.连接形式、焊接方法：氩弧焊 | 个 | 4
45 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.材质：90°夹套弯头 20# 2.规格：(I/O):DN100/150 φ108×8/φ159×4.5 LR/SR BE 3.连接形式、焊接方法：氩弧焊 | 个 | 1
46 | 030804003007 | 低压不锈钢管件 | 1.材质：304 90°长半径弯头 2.规格：DN25 φ32×3 BE 3.焊接方法：氩弧焊 | 个 | 5
47 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1.材质：等径三通 20# 2.规格：DN25 φ32×3.5 BE 3.连接形式、焊接方法：氩弧焊 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
48 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1.材质：等径三通 20# 2.规格：DN50 φ57×3.5 BE 3.连接形式、焊接方法：氩弧焊 | 个 | 1
49 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质：板式平焊法兰 20# 2.型号、规格：DN25 PN16 PL-RF | 片 | 9
50 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质：法兰盖 20# 2.型号、规格：DN25 PN16 PL-RF | 片 | 5
51 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质：板式平焊法兰 20# 2.型号、规格：DN50 PN16 PL-RF | 片 | 5
52 | 030810002004 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质：法兰盖 20# 2.型号、规格：DN50 PN16 PL-RF | 片 | 5
53 | 030810002005 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质：板式平焊法兰 20# 2.型号、规格：DN80 PN16 PL-RF | 片 | 2
54 | 030810002006 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质：法兰盖 20# 2.型号、规格：DN80 PN16 PL-RF | 片 | 2
55 | 030810002007 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质：带颈平焊夹套法兰 20# 2.型号、规格：(I/O):DN100/150 PN16 JSO-RF | 片 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第26页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
56 | 030810002008 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质：法兰盖 20# 2.型号、规格：DN150 PN16 BL-RF | 片 | 1
57 | 030810004003 | 低压不锈钢法兰 | 1.材质：板式平焊法兰 304 2.型号、规格：DN25 PN16 PL-RF | 片 | 2
58 | 030810004004 | 低压不锈钢法兰 | 1.材质：法兰盖 304 2.型号、规格：DN25 PN16 PL-RF | 片 | 2
59 | 031301004001 | 成品支架 | 1.名称：单承口管箍 20# 2.规格：DN150x25 Class3000 | 套 | 3
60 | 031301004002 | 成品支架 | 1.名称：单承口管箍 20# 2.规格：DN80x25 Class3000 | 套 | 1
61 | 031301004003 | 成品支架 | 1.名称：焊接式管托 2.规格：J2-25-150-200-C1 滑动支座 | 套 | 25
62 | 031301004004 | 成品支架 | 1.名称：焊接式管托 2.规格：J2-50-150-200-C1 滑动支座 | 套 | 24
63 | 031301004005 | 成品支架 | 1.名称：焊接式管托 2.规格：J2-80-150-200-C1 滑动支座 | 套 | 14
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第27页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
64 | 031301004006 | 成品支架 | 1.名称：焊接式管托 2.规格：J2-150-150-200-C1 滑动支座 | 套 | 3
65 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称：截止阀 2.材质：A105 3.型号、规格：J41H-16C DN25 PN16 RF 4.连接形式：法兰连接 | 个 | 1
66 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别：喷砂除锈，达到 Sa2.5 级；手工除锈，达到 St3 级要求 2.油漆品种：有机硅铝粉耐热漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：，两底两面，漆膜总厚度不 得低于 100µm | m2 | 234
67 | 031208002002 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：硅酸铝棉 2.绝热厚度：80mm 3.管道外径：DN300以下 | m3 | 9.5
68 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.材料：铝板 2.厚度：0.5mm 3.层数：1 | m2 | 58
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【索普新材料厂区新增污2.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
19 | 031401022001 | 甲供材运输保管费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【索普新材料厂区新增污2.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 300000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 300000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【索普新材料厂区新增污水等2.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 300000.00
1.1 | 暂列金 |  |  | 300000.00
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 300000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 300000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【索普新材料厂区新增污水等管2.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：索普新材料厂区新增污水等管道施工 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计