醋酸乙烯及EVA一体化项目仪表安装材料公开采购文件
我公司现需采购仪表安装材料，现在索普官网公开发布采购信息，实行满足要求的最低价中选。
1. 报价须知
1.1 采购货物名称：见货物清单。
1.2 交货地点：江苏索普新材料科技有限公司指定现场。

1.3 交货期：2026年10月30日前（如无法满足请在报价时注明）。

1.4 付款方式：付款方式银行现汇，货到票到后次月付货款的90%；剩余货款的10%留作质保金，质保期满后付清，质保期为：货到现场后的18个月。如报价方不接受采购方提出的付款方式，明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。
1.5本项目报价通过线下方式进行：

采用线下报价应将报价书及相关资料以密封袋形式送达，密封袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在密封袋封面上需注明“报价项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等，如快递邮件破损或封面无报价注释被误拆，我方概不负责；且必须在报价截止日之前送达，逾期将作为作无效报价处理。

1.6与本报价有关的一切往来通讯请密封寄：

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

联系人：赵卫峥，手机：13812460809
1.7报价截止及评审时间：2026年10月15日，上午10:00（北京时间）凡对采购文件条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

联系人：赵卫峥，手机：13812460809
1.8 评审地点：江苏索普(集团)有限公司评审中心。

1.9 报价须知：报价为含13%增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

2. 报价人资质

2.1报价人具有独立法人资格，是有能力提供采购货物和相关服务的制造商或经销商；

2.2信誉要求：报价人在最近三年内（2023年1月至报价截止日）没有骗取中选和严重违约及不在采购人负面清单限制客户名单内。

重大质量问题（报价人提供承诺书） 

（1）报价人未被“国家企业信用信息公示系统”网站 （www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单，提供网站截图。

（2）报价人、法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人，提供网页截图。  
    2.3报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后4小时内必须给予回复，明确解决方案；

2.4报价文件需包含：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、一般纳税人证明材料、生产经营资质、业绩、数据表及详细配置方案等
3. 报价货物清单及技术要求
3.1 货物清单：

详见附件清单
3.2 报价人应保证产品各项指标和供货范围清单应该符合技术规格书（见附件），否则应及时调换或退货处理。

3.3不合格货品采购人会及时通知中选人，如有异议双方协商解决。如需仲裁，应在七个工作日内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中选人应保证采购人供应，不影响采购人正常生产运行。

3.4请详细阅读本采购文件，参与报价视为对本采购文件所列之条款均表示接受认可。本次采购解释权归江苏索普（集团）有限公司项目部所有。

3.5报价必须附技术文件、明细报价单，标注产品品牌或产地，请注明最早交货期

3.6报价文件必须满足采购文件相关要求，所供产品符合相应国家及行业审准。报价人必须具有合法生产资质且无不良记录，报价不提供生产经营资质、业绩、数据表的做无效报价处理。

4.评审流程：

4.1在能够满足公开采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择总报价最低的一家报价方作为中选候选人。

4.2请各报价方保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。

4.3评审小组不得泄露各报价方的报价。

报价函
江苏索普新材料科技有限公司：
(报价单位全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的公开采购有关活动，并对该项目进行报价。
1、报价项目的总报价（含税）为​       (大写)：      元人民币；税率       %。
	序号
	名称
	规格型号
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	交货时间
	产地

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


2、我方保证遵守公开采购文件中的全部规定；
3、我方保证忠实地执行双方签订的合同,并承担合同规定的责任义务；
4、我方已详细审查全部公开采购文件，包括公开采购文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受公开采购文件所有条款。如果公开采购文件有相互矛盾之处，我方同意按公开采购方的解释处理；
5、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。
6、对自主公开公开采购文件的不接受项：                                              
全权代表（签字）：
联系电话：
报价单位（盖章）：
日期：

附：清单

1、管阀件配件表
	序号
	类型
	名称
	规格型号
	材质
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	导压管
	垫片
	Φ18/8 δ=2
	PTFE
	100个
	
	
	　

	2
	导压管
	承压精密焊接钢管
	Φ14×t1.5
	316L
	397米
	
	
	　

	3
	导压管
	焊接式球阀
	PN63 DN10  BWΦ14
	316L
	60个
	
	
	　

	4
	导压管
	焊接式压力表接头
	PN63 FT Φ14+内丝M20×1.5(F)
	316L
	94个
	
	
	　

	5
	导压管
	双对焊直通变径接头
	BW Φ14×Φ21.3
	316L
	175个
	
	
	　

	6
	导压管
	焊接式外丝直通
	BWΦ14-NPT1/2(M)
	316L
	85个
	
	
	　

	7
	导压管
	冷凝圈
	12x1.5 l=650
	316L
	10个
	
	
	　

	8
	气源管
	不锈钢波纹软管
	DN20  两端NPT 1（外）活接头 L=1.5m
	316L
	4根
	
	
	加316编织网　

	9
	气源管
	不锈钢波纹软管
	DN15  两端NPT 3/4（外）活接头 L=1.5m
	316L
	14根
	
	
	加316编织网　

	10
	气源管
	不锈钢波纹软管
	DN10  两端NPT 1/2（外）活接头 L=1.5m
	316L
	30根
	
	
	加316编织网

	11
	气源管
	不锈钢波纹软管
	DN8 两端NPT 1/2（外）活接头L=1.5m
	316L
	30根
	
	
	加316编织网　

	12
	气源管
	不锈钢管
	Φ10×1
	316L
	37米
	
	
	　

	13
	气源管
	不锈钢管
	Φ8×1
	316L
	231米
	
	
	　

	14
	气源管
	单头对焊式短节及管帽
	DN50 Sch40S
	304
	2个
	
	
	

	15
	气源管
	单头对焊式短节及管帽
	DN25 Sch40S
	304
	27个
	
	
	

	16
	气源管
	单头对焊式短节及管帽
	DN15 Sch40S
	304
	134个
	
	
	　

	17
	气源管
	单头对焊螺纹短节
	PN25 G1(外)
	304
	4个
	
	
	　

	18
	气源管
	单头对焊螺纹短节
	PN25 G3/4(外)
	304
	17个
	
	
	　

	19
	气源管
	单头对焊螺纹短节
	PN25 G1/2(外)
	304
	381个
	
	
	　

	20
	气源管
	卡套式直通终端接头
	NPT1/4/Φ10
	304
	30个
	
	
	　

	21
	气源管
	卡套式直通终端接头
	NPT1/4/Φ8
	304
	191个
	
	
	　

	22
	气源管
	内螺纹截止阀
	PN25 G1/2(F)
	304
	20个
	
	
	排污

	23
	气源管
	内螺纹球阀
	PN25 G1/2（内）
	304
	60个
	
	
	备用口

	24
	气源管
	气源球阀
	PN25  DN25 两端 NPT1（内）
	304
	5个
	
	
	带直通终端接头BWΦ34- NPT1（外）

	25
	气源管
	气源球阀
	PN25  DN20  两端NPT3/4（内）
	304
	16个
	
	
	带直通终端接头BWΦ27- NPT3/4（外）

	26
	气源管
	气源球阀
	PN25  DN15 两端NPT1/2（内）
	304
	27个
	
	
	带直通终端接头BWΦ22- NPT1/2（外）

	27
	气源管
	气源球阀
	PN25  DN15   两端NPT1/2（内）
	304
	61个
	
	
	带直通终端接头BWΦ22- NPT1/2（外）

	28
	气源管
	卡套式内螺纹气源球阀
	PN25  G1/2（内）-Φ10(卡)
	304
	35个
	
	
	带不锈钢卡套

	29
	气源管
	卡套式内螺纹气源球阀
	PN25  G1/2（内）-Φ8(卡)
	304
	190个
	
	
	带不锈钢卡套

	30
	气源管
	对焊式异径接头
	DN50XDN25 SCH40S
	304
	2个
	
	
	　

	31
	气源管
	对焊式三通异径接头
	DN50-DN25-DN50 Sch40S
	304
	26个
	
	
	　

	32
	气源管
	对焊式三通异径接头
	DN50-DN20-DN50 Sch40S
	304
	5个
	
	
	　

	33
	气源管
	对焊式三通异径接头
	DN50-DN15-DN50 Sch40S
	304
	22个
	
	
	　

	34
	气源管
	对焊式三通异径接头
	DN25-DN20-DN25 Sch40S
	304
	13个
	
	
	　

	35
	气源管
	对焊式三通异径接头
	DN25-DN15-DN25 Sch40S
	304
	171个
	
	
	　

	36
	气源管
	对焊式三通接头
	DN15 Sch40S
	304
	68个
	
	
	　

	37
	气源管
	对焊式弯通中间接头
	DN50 Sch40S
	304
	24个
	
	
	　

	38
	气源管
	对焊式弯通中间接头
	DN25 Sch40S
	304
	62个
	
	
	　

	39
	气源管
	对焊式弯通中间接头
	DN20 Sch40S
	304
	39个
	
	
	　

	40
	气源管
	对焊式弯通中间接头
	DN15 Sch40S
	304
	763个
	
	
	　

	41
	导压管
	垫片
	C18/8 δ=2
	退火紫铜
	20个
	
	
	　

	42
	导压管
	对焊式截止阀
	PN160 DN10 BW Φ14
	F11/STL
	32个
	
	
	　

	43
	导压管
	对焊式（压垫）直通螺纹终端接头
	PN160 BW Φ14/ NPT 1/2(M)
	15CrMo
	14个
	
	
	垫片应适用450~480℃ 4.2MPa(G)蒸汽工况

	44
	导压管
	对焊式三通中间接头
	PN160 BW Φ14
	15CrMo
	14个
	
	
	　

	45
	导压管
	焊接式冷凝容器
	PN160 DN100 BW Φ22(进口)/Φ14(出口)
	15CrMo
	14个
	
	
	　

	46
	导压管
	焊接式球阀
	PN63 DN10  BWΦ14
	316L/STL
	21个
	
	
	　

	47
	导压管
	对焊式三通中间接头
	PN63 BW Φ14
	316L
	23个
	
	
	　

	48
	导压管
	垫片
	Φ18/8 δ=2
	PTFE(O)
	20个
	
	
	氧用

	49
	导压管
	承压精密焊接钢管
	Φ14×t1.5
	316L(O)
	7米
	
	
	氧用

	50
	导压管
	焊接式球阀
	PN63 DN10  BWΦ14
	304/Monel 400
	2个
	
	
	氧用

	51
	导压管
	双对焊直通变径接头
	BW Φ14×Φ21.3
	316L(O)
	6个
	
	
	氧用

	52
	导压管
	焊接式外丝直通
	BWΦ14-NPT1/2(M)
	316L(O)
	2个
	
	
	氧用

	53
	导压管
	焊接式压力表接头
	PN63 FT Φ14+内丝M20×1.5(F)
	316L(O)
	5个
	
	
	氧用

	54
	导压管
	焊接中间接头
	Φ14
	316L
	5个
	
	
	　

	55
	气源管
	不锈钢波纹软管
	DN8 两端NPT 1/2（外）活接头 L=1.5m
	316L
	8根
	
	
	加316编织网

	56
	气源管
	不锈钢波纹软管
	DN8 两端NPT 3/8（外）活接头 L=1.5m
	316L
	30根
	
	
	加316编织网　

	57
	气源管
	单头对焊式短节及管帽
	DN40 Sch40S
	304
	8个
	
	
	　

	58
	气源管
	气源球阀
	PN25  DN15 两端 NPT1/2（内）
	304
	15个
	
	
	带直通终端接头BWΦ22- NPT1/2（外）

	59
	气源管
	对焊式三通异径接头
	DN40-DN15-DN40 Sch40S
	304
	116个
	
	
	　

	60
	气源管
	对焊式三通接头
	DN40 Sch40S
	304
	12个
	
	
	　

	61
	气源管
	对焊式三通接头
	DN25 Sch40S
	304
	21个
	
	
	　

	62
	气源管
	对焊式弯通中间接头
	DN40 Sch40S
	304
	32个
	
	
	　

	63
	导压管
	焊接式冷凝容器
	PN63 DN100 BW Φ14
	316L
	15个
	
	
	　

	64
	气源管
	对焊式异径接头
	DN50XDN40 SCH40S
	304
	8个
	
	
	　

	65
	气源管
	对焊式三通接头
	DN50 Sch40S
	304
	25个
	
	
	　

	66
	气源管
	对焊式三通异径接头
	DN40-DN25-DN40 Sch40S
	304
	8个
	
	
	　

	67
	导压管
	承压精密焊接钢管
	Φ14×t1.5
	Monel 400
	42米
	
	
	　

	68
	导压管
	焊接式球阀
	PN63 DN10  BWΦ14
	Monel 400
	3个
	
	
	　

	69
	导压管
	焊接式球阀
	PN63 DN10  BWΦ14
	316L(O)
	4个
	
	
	氧用

	70
	导压管
	焊接式外丝直通
	BWΦ14-NPT1/2(M)
	Monel 400
	8个
	
	
	　

	71
	导压管
	双对焊直通变径接头
	BW Φ14×Φ21.3
	Monel 400
	8个
	
	
	　

	72
	导压管
	焊接式外丝直通
	BWΦ14-Φ22 PE
	316L
	3个
	
	
	　

	73
	导压管
	焊接式双室平衡容器
	PN63 DN100 L=700mm BW Φ14
	316L
	4个
	
	
	　

	74
	导压管
	焊接式球阀
	PN63 DN10  BWΦ14
	304
	15个
	
	
	备用口

	75
	导压管
	对焊式三通中间接头
	PN63 BW Φ14
	304
	3个
	
	
	　

	76
	气源管
	不锈钢波纹软管
	DN15  两端NPT1/2-NPT 3/4（外）活接头 L=1.5m
	316L
	8根
	
	
	　加316编织网

	77
	气源管
	气源球阀
	PN25  DN15 两端 NPT1/2（内）
	304
	6个
	
	
	带直通终端接头BWΦ22- NPT1/2（外）

	78
	气源管
	单头对焊式短节及管帽
	DN20 Sch40S
	304
	3个
	
	
	　

	79
	气源管
	对焊式三通异径接头
	DN20-DN15-DN20 Sch40s
	304
	3个
	
	
	　

	80
	气源管
	对焊式三通接头
	DN20 Sch40s
	304
	3个
	
	
	　

	81
	气源管
	不锈钢波纹软管
	DN25 两端NPT1 1/4’ -NPT1（外）活接头 L=1.5m
	316L
	8根
	
	
	加316编织网

	82
	气源管
	气源球阀
	PN25  DN25   NPT1（内）- NPT1 1/4（内）
	304
	6个
	
	
	带直通终端接头

BWΦ42-

 NPT1  1/4（外）

	83
	
	三阀组
	PN40   1/2”NPT(内)  DN5

-20~200℃   PTFE
	316L
	20个
	
	
	

	84
	
	五阀组
	PN40   1/2”NPT(内)  DN5

-20~200℃   PTFE
	316L
	20个
	
	
	

	85
	
	两阀组
	PN40   1/2”NPT(内)  DN5

-20~200℃   PTFE
	316L
	20个
	
	
	

	86
	
	针形阀
	PN63   1/2”NPT(内)  DN6   

-20~200℃   PTFE
	316L
	20个
	
	
	

	87
	
	针形阀
	PN63   1/2”NPT(内)  DN10   

-20~200℃   PTFE
	316L
	20个
	
	
	


注：以上对焊短节执行要求：DN15(60mm)、DN20 (70mm)、 DN25(80mm) 、DN40(100mm)
2、仪表安装附件
	序号
	名称
	规格型号
	材质
	数量（个）
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	防爆密封接头挠性管（配套接管式防爆接头）
	NPT 1/2(M)/G 1/2(M) L=700mm
	304/钢丝编织
	1120
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	2
	防爆密封接头挠性管（配套接管式防爆接头）
	NPT 1/2(M)/G 1/2(M) L=700mm
	304/钢丝编织
	170
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	3
	防尘三通穿线盒
	G1/2
	铝合金
	1140
	
	
	　

	4
	防爆密封接头挠性管（配套接管式防爆接头）
	NPT 3/4(M)/G 3/4(M) L=700mm
	304/钢丝编织
	120
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	5
	防尘三通穿线盒
	G3/4
	铝合金
	220
	
	
	　

	6
	防爆密封接头挠性管（配套接管式防爆接头）
	NPT 1/2(M)/G 1/2(M) L=1000mm
	304/钢丝编织
	1660
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	7
	锁紧螺母
	G1/2
	304
	3303
	
	
	

	8
	护线帽
	G1/2
	Q235B
	933
	
	
	镀锌

	9
	防爆密封接头挠性管（配套接管式防爆接头）
	NPT 3/4(M)/G 3/4(M) L=1000mm
	304/钢丝编织
	160
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	10
	锁紧螺母
	G3/4
	304
	640
	
	
	

	11
	护线帽
	G3/4
	Q235B
	285
	
	
	镀锌

	12
	防爆密封接头挠性管（配套接管式防爆接头）
	NPT 1-1/2(M)/G 1-1/2(M) L=1000mm
	304/钢丝编织
	230
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	13
	锁紧螺母
	G1-1/2
	304
	261
	
	
	

	14
	锁紧螺母
	G1
	304
	107
	
	
	

	15
	护线帽
	G1
	Q235B
	53
	
	
	镀锌

	16
	螺栓,螺母
	M8×45
	304
	1110
	
	
	　

	17
	U型螺栓,螺母
	M8×2"
	304
	320
	
	
	　

	18
	防水密封接头挠性管
	NPT 1/2(M)/G 1/2(M) L=700mm
	304/钢丝编织
	40
	
	
	IP65

	19
	防水密封接头挠性管
	NPT 1/2(M)/G 1/2(M) L=1000mm
	304/钢丝编织
	40
	
	
	IP65

	20
	防水密封接头挠性管
	NPT 1-1/2(M)/G 1-1/2(M) L=1000mm
	304/钢丝编织
	6
	
	
	IP65

	21
	护线帽
	G1-1/2
	Q235B
	28
	
	
	镀锌

	22
	防爆密封接头挠性管（配套接管式防爆接头）
	NPT 1/2(M)/G 1/2(M) L=700mm
	304/钢丝编织
	70
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	23
	垫圈
	φ12
	Q235B
	189
	
	
	镀锌

	24
	螺栓,螺母
	M10×40
	304
	189
	
	
	　

	25
	膨胀螺栓
	M10×100
	20#
	141
	
	
	　

	26
	防爆密封接头挠性管（配套接管式防爆接头）
	NPT 3/4(M)/G 3/4(M) L=700mm
	304/钢丝编织
	4
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	27
	防爆密封接头挠性管（配套接管式防爆接头）
	NPT 1-1/4(M)/G 1-1/4(M) L=1000mm
	304/钢丝编织
	18
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	28
	锁紧螺母
	G1-1/4
	304
	42
	
	
	

	29
	防爆密封接头挠性管（配套接管式防爆接头）
	M25×1.5(M)/G 1(M) L=700mm
	304/钢丝编织
	40
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	30
	防尘三通穿线盒
	G1
	铝合金
	38
	
	
	　

	31
	防爆密封接头挠性管（配套接管式防爆接头）
	NPT 1-1/4(M)/G 1-1/4(M) L=700mm
	304/钢丝编织
	10
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	32
	防爆密封接头挠性管（配套接管式防爆接头）
	M32×1.5(M)/G 1-1/4(M) L=700mm
	304/钢丝编织
	10
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	33
	防尘三通穿线盒
	G1-1/4
	铝合金
	20
	
	
	　

	34
	防爆密封接头挠性管（配套接管式防爆接头）
	NPT 1-1/2(M)/G 1-1/2(M) L=700mm
	304/钢丝编织
	8
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	35
	防爆密封接头挠性管（配套接管式防爆接头）
	M40×1.5(M)/G 1-1/2(M) L=700mm
	304/钢丝编织
	8
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	36
	防尘三通穿线盒
	G1-1/2
	铝合金
	10
	
	
	　

	37
	护线帽
	G1-1/4
	Q235B
	9
	
	
	镀锌

	38
	防水密封接头
	NPT 1/2(M)
	304/316
	6
	
	
	IP65

	39
	防水挠性管
	G1/2(M) L=700mm
	304/钢丝编织
	11
	
	
	IP65

	40
	防水密封接头挠性管
	NPT 1-1/4(M)/G 1-1/4(M) L=1000mm
	304/钢丝编织
	3
	
	
	IP65

	41
	防水密封接头挠性管
	NPT 1/2(M)/G 1/2(M) L=700mm
	304/钢丝编织
	19
	
	
	IP65

	42
	防爆电缆密封接头（配套接管式防爆接头）
	NPT 1/2(M)
	304
	26
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	43
	防爆密封接头挠性管（配套接管式防爆接头）
	NPT 1/2(M)/G 1/2(M) L=700mm
	304/钢丝编织
	20
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	44
	防爆密封接头
	NPT 1/2(M)
	304
	100
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	45
	防爆密封接头挠性管（配套接管式防爆接头）
	NPT1-1/4(M)-G1-1/2(M) L=1000mm
	304/钢丝编织
	8
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	46
	防爆密封接头挠性管（配套接管式防爆接头）
	NPT 3/4(M)/G 3/4(M) L=700mm
	304/铜丝编织
	110
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	47
	防尘直通穿线盒
	G3/4
	铝合金
	95
	
	
	　

	48
	防尘弯通穿线盒
	G3/4
	铝合金
	95
	
	
	　

	49
	防爆密封接头挠性管（配套接管式防爆接头）
	NPT 3/4(M)/G 3/4(M) L=1000mm
	304/铜丝编织
	28
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	50
	防爆密封接头挠性管（配套接管式防爆接头）
	NPT 1-1/2(M)/G 1-1/2(M) L=1000mm
	304/铜丝编织
	5
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	51
	外六角防爆堵头
	G1/2(M)；
	304
	20
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	52
	外六角防爆堵头
	G3/4(M)
	304
	20
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	53
	外六角防爆堵头
	G1 (M) 
	304
	10
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	54
	高压外六角堵头
	NPT 1/2(M) 
	316
	50
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	55
	高压外六角堵头
	3/4NPT(M) 
	316
	50
	
	
	Ex d ⅡC Gb

	56
	高压外六角堵头
	1NPT(M) 
	316
	20
	
	
	Ex d ⅡC Gb


3、接线箱保护箱及配件

	序号
	名称
	规格型号
	材质
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	防爆接线箱
	Ex e Ⅱ T4 Gb IP65
	304
	34个
	
	
	

	2
	防爆接线箱
	Ex e Ⅱ T4 Gb IP65
	304
	137个
	
	
	

	3
	ESD按钮箱
	Exd ⅡC T4 Gb IP65
	304
	23个
	
	
	防爆等级:ExdICT4Gb;防护等级:IP65;

带两个触点;电气接口:NPT1/2(F)*2;

带两个防爆丝堵(ExdIIC/IP65);

2"管装式，带安装附件。

带按钮误操作防护罩

	4
	支架
	2"组合件 L=1.5m（含1.5m的2"管，1块200×200底板，4块加强钢板）  
	Q235B
	546个
	
	
	热浸锌

	5
	防爆接线箱
	Ex e Ⅱ T4 Gb IP65
	304
	17个
	
	
	

	6
	支架
	2"组合件 L=0.5m（含0.5m的2"管，1块200×200底板，4块加强钢板）
	Q235B
	72个
	
	
	热浸锌

	7
	支架
	2"组合件 L=2.5m（含2.5m的2"管，1块200×200底板，4块加强钢板）
	Q235B
	4个
	
	
	热浸锌

	8
	防水接线箱
	IP65
	304
	3个
	
	
	

	9
	防爆接线箱
	Ex e Ⅱ T4 Gb IP65
	304
	8个
	
	
	

	10
	仪表保温箱
	800(高)×600(宽)×500(深)
	304
	15个
	
	
	

	11
	铜汇流排
	长x宽x厚 600x40x6mm
	　
	16块
	
	
	

	12
	绝缘子及紧固件
	铜汇流排配套　
	　
	42套
	
	
	

	13
	铜螺母
	M10
	　
	300个
	
	
	

	14
	铜螺栓
	M10x45
	　
	300个
	
	
	

	15
	防爆接线箱
	Ex e Ⅱ T4 Gb IP65
	304
	14个
	
	
	

	16
	防水接线箱
	IP65
	304
	2个
	
	
	

	17
	保温箱
	800（高）×600（宽）×500（深）
	304
	28个
	
	
	

	18
	支架
	2"组合件 L=2m（含2m的2"管，1块200×200底板，4块加强钢板）
	Q235B
	2个
	
	
	热浸锌


附技术要求
1.总则 

1.1设备名称：仪表安装材料

1.2本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的产品。

1.3本技术规格书适用于醋酸乙烯装置，它包括仪表材料的功能设计、性能、结构、制造、试验、安装和质量保证等各方面的技术要求。

1.4本采购要求所使用的标准如与报价方所执行的标准发生矛盾时，按较高较严的标准执行。所有材料规格要求必须不低于材料表。

1.5要求报价方提供必须提供的全部防爆证书。

2.设计依据


2.1仪表的设计和选型应完全满足或优于仪表数据表的要求，能满足采购方和采购方设计院提出的任何其它技术要求。

2.2环境状况：

年平均气温：                                  15.4℃；

极端最低气温：                                －12.4℃；

极端最高气温：                                40.9℃

年平均相对湿度：                              76%

年平均大气压：                                101.4kPa

其它：仪表气源                                0.40~0.7MPa(G)

2.3仪表及所配电气附件防护要求：

防护等级：见清单

防爆等级：见清单

所有技术参数要求不的低于材料清单要求。

3.技术要求

3.1仪表导压管、气源管管径选型、压力等级、管件选型、管路布局、材质选用等根据以下标准执行。

不锈钢钢管（导压管、气源管）：全部卡套用不锈钢管必须采用精抛不锈钢管

 GB/T 14976‑2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 304、316L不锈钢无缝钢管，化学成分、壁厚、尺寸公差、外观要求。

  GB/T 12771‑2020《流体输送用不锈钢焊接钢管》精密焊接仪表钢管，焊缝、涡流探伤要求。

3.2阀门（气源球阀、截止阀、焊接球阀）等根据以下标准执行。

GB/T 12224‑2015《钢制阀门 一般要求》阀体承压、壳体试验、材料、温度‑压力额定值。

GB/T 26478‑2021《不锈钢球阀》气源球阀、焊接球阀，密封性能、开关寿命、壳体强度。

JB/T 7747《仪表球阀》，仪表小型焊接/螺纹球阀专用要求。

3.3管件（对焊接头、变径、直通、冷凝圈）等根据以下标准执行。

GB/T 12459‑2017《钢制对焊无缝管件》 BW对焊管件：变径、直通接头，坡口、尺寸、材质。

GB/T 14626‑2023《锻制螺纹管件》NPT、G螺纹锻制管件，螺纹精度、锻件质量。

3.4垫片、密封件（PTFE垫片）GB/T 13404‑2023《管法兰用聚四氟乙烯垫片》

 PTFE垫片，厚度、尺寸、耐温耐压，密封性能。

3.5防爆接线箱技术要求：

-执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7

-防爆标志:Ex dIICT6 Gb、Ex eIIC T6 Gb

-额定电压：380V

-防护等级：IP65

-防腐等级：WF1  *WF2

3.5.1 接线箱外部带不锈钢铭牌,铭牌上注明箱子位号、防爆参数、执行标准。

3.5.2接线箱开孔要求采用底部开孔，下进下出，同时接线箱供货方负责备用电缆接口的安全密封；电缆进出口数量为接头数量之和。接线箱尺寸：箱体外形420*300*180 箱体厚度：3.0mm（详见：接线箱附表）

3.5.3报价方须在报价文件中提供接线箱的结构尺寸图纸，板材厚度。

3.5.4屏蔽接地端子应与箱体接地端子、箱体彼此绝缘。

3.5.5接线端子品牌，魏德米勒 、菲尼克斯。端子数量

“3+1排列端子”为每根信号电缆对应一组端子，该组端子包含相邻的三个接线端子和一个屏蔽接地端子。

“2+1排列端子”为每根信号电缆对应一组端子，该组端子包含相邻的两个接线端子和一个屏蔽接地端子。

3.5.6附件包括：电缆防爆密封接头（接管式）（包括防松动锁紧螺母及密封圈）、接线端子、道轨、边架、边盖板、中隔板、标牌、接地端子PE、盲堵。

3.5.7防爆接线箱的盖板螺钉，接地螺栓采用不锈钢材质；箱体外接地螺钉规格M4，不锈钢材质。

3.5.8 防爆接线箱应承受交流50Hz、电压2500V的工频耐压试验，历时1min无击穿和闪络现象。出厂检验时，试验电压施加持续时间为1S，无击穿及闪络现象。绝缘电阻不小于20MΩ。

3.5.9防爆接线箱外壳高表面温度不超过80℃，接线端子温升不超过65K。

3.5.10防爆接线箱外壳应承受7J冲击能量的冲击试验，不得损坏和发生影响防爆性能的变形。

3.5.11防爆接线箱的外壳精加工后进行静压试验，试验压力ⅡB类为1Mpa，ⅡC类为1.5 Mpa，历时10+2 0S，以不滴水无结构损坏为合格。

3.5.12箱体盖和基座的结合面设计成凹凸形，密封圈采用橡胶制造，应符合GB3836.1-2000附录D中D3.3条规定的老化试验要求。

3.5.13 防爆接线箱电缆引入装置应能夹紧电缆，符合GB3836.1-2000附录D中D2.3的要求。

3.5.14防爆接线箱电缆引入装置应进行密封试验，符合GB3836.2-2000附录D中 D2.1条要求。

3.5.15防爆接线箱外壳应承受内部爆炸，符合GB3836.2-2000中15.1.2.2规定的动压试验要求。

3.5.16 防爆接线箱外壳应承受GB3836.2-2000中15.2规定的内部点燃的不传爆试验要求。

3.5.17接线箱按照1~3-2000标准要求设计制造，并经国家指定检验机柜检验合格，颁发合格证及防爆证书。

3.6防爆/隔爆密封接头技术要求：

3.6.1格兰应具有Ex d和Ex e双重防爆认证要求，提供3C认证；满足国标“防冷变形”要求，必须采用“位移式”或“隔膜式”密封结构；材质为304SS，铠装锥体及环体必须无方向性要求。

3.7防爆挠性管

3.7.1防爆挠性连接管符合GB3836-2000，IEC60079，JB 9600标准要求。

3.7.2防爆挠性管采用304SS不锈钢波纹管上施以304SS不锈钢丝编织物包覆制成，两端接头材质均为304SS不锈钢；内径25mm（含25mm）

3.7.3防爆挠性管须能承受2MPa压力、历时至少10S但不超过60S的水压试验，试验结果以不滴水、不变形、不损坏为合格。

3.7.4以上所有防爆绕线管均另外配套接管式防爆接头Ex防爆型，接头带有明确标识。

3.7.5以上所有防爆材料均必须提供3C认证标志。

3.8保温箱技术要求：

3.8.1保温箱采用正面开门、底部管支架安装的结构型式，箱体本色，箱体厚度不小于2.5mm。 

3.8.2保温箱供货商成套提供箱内安装件（包括伴热材料、连接件、密封件、2"钢管、安装支架H=400mm、底板及滑动轨道）及箱体安装连接件（对焊式直通穿板接头、密封圈∅14，乙丙橡胶）；

3.8.3保温箱的保温层厚度不小于10mm, 保温箱内伴热管为Φ14x2不锈钢管，按照下述要求计算保温箱的热负荷：

  当保温箱伴热介质为蒸汽时，供给保温箱的蒸汽工况参数为：操作压力0.46MPag，操作温度156℃；

3.8.4保温箱正面带不锈钢铭牌,铭牌上注明箱子位号（即本表中的仪表位号）；

3.8.5电缆穿孔锁紧螺母为G3/4"(F)。

4.检验与验收

4.1仪表发货前要按照有关最新国际标准进行检验，生产厂签字盖章的检验报告要求附在随机资料中随设备发运。

4.2报价方负责将所供设备运送到采购方指定地点。

4.3货到现场后，采购方应在开箱验收前三天和报价方联系以便报价方按时派验货人员到现场进行开箱验收。报价方应及时将验货人员到达时间通知采购方，如三天内报价方人员不答复，或三天内不到采购方现场，采购方可自行验货，出现问题由报价方负责。报价方应免费进行现场服务。

4.4性能考核：单体试车后1个月内仪表不发生质量故障，视为最终验收合格。

4.5由于采购方责任出现的仪表故障，不在此范围之内。

4.6 以上所有材料需求量以总量为准。

5.质量保证

5.1质量保证期为货到现场18个月。质保期内出现产品质量事故，质保期应从报价方修复或更换该仪表后计算12个月。采购方责任出现仪表故障不在此范围内。

5.2 报价方所有产品都无材料或加工缺陷，完全能够满足采购方工况的要求。如果因仪表部件先天缺陷导致该仪表失效，报价方应无偿更换同型号、同品质的仪表。
6.售后服务

6.1为使采购方人员能正常地进行操作和维修，报价方应免费在调试前对采购方人员进行技术培训，在调试期间对采购方人员进行操作和维修培训。

6.2报价方免费提供指导现场安装及调试的服务，包括单台调试及联调工作，时间根据工程需要确定。

6.3如质保期内仪表质量存在问题，报价方在接到采购方通知24小时内到达采购方现场，对存在问题的仪表免费维修或更换。

7.资料交付

7.1 报价方必须提供仪表零星材料的出厂检验报告、材料证明单、计算书、规格表、外协部件合格证等必要的质量控制和保证文件。

7.2配套资料 

7.2.1合格证书、出厂校验证书、记录单及安装、操作、维修说明书 

7.2.2对于防爆产品，供货厂商必须提供防爆认证证书复印件。

7.2.3 计量器具型式批准证书

8.其他要求

8.1报价书中必须对售后服务状况进行说明：是否由报价方或原生产厂商承担，并据此分别作相应承诺，明确详细列出售后服务方案。

8.2报价书必须对设备验收提出详细方案。
七、数字化交付

1.交付总体要求

在合同签订后，报价方需向采购方提交相关数字化人员信息，由采购方授予该报价方本项目数字化交付平台的录入权限。报价方需根据所提供物资的实际生产进度及时间节点，依据采购方发布的数字化交付统一规定在数字化交付平台上交付所要求的各项数字化成果，交付的成果必须满足数字化相关的规定，该部分要求作为验收、付款的重要考核依据。

2.数字化交付范围

报价方的交付内容职责范围如下：

1）负责按照数字化交付统一规定范围、内容、进度和质量要求，整理供货范围内的对象清单及对象属性数据、三维模型（包括原始数据库和元件库文件）、智能P&ID（包括项目原始的备份文件）、工程文档和文档属性，以及上述内容的关联关系。

2）负责将内控合格的上述内容上载整合到数字化交付平台中。

3）负责按照校验、数据检查、验收等要求，对交付的成果进行完善，直至验收通过。

3.数字化交付的内容及要求

工程文档交付

供应商应按照采购方发布的数字化交付统一规定的要求，移交设备随机文件（如合格证、图纸、检验报告、操作/维护说明、备品备件清单、零部件清单等），文件的编码、目录结构、属性、质量等应符合规定的要求。

原则上移交的文档为带签章的PDF文件，针对数据表、备品备件清单、零部件清单等文件，还需同时移交可编辑版本，需要移交可编辑版的文件范围、文件格式以发布的统一规定为准。
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